- REJESTR

- poważnych awarii w 2005 roku

| Lp. | Data | Miejsce zdarzenia | # Opis zdarzenia | Działania podjęte przez Inspekcję Ochrony Środowiska | # Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 03.01.2005 | Dębogórze gm. Kosakowo pow. pucki woj. pomorskie | Zanieczyszczenie gruntu w wyniku wycieku benzyny silnikowej z nawierconego ruro-ciągu. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadził rozpoznanie zdarzenia z którego wynikało, że: w dniach 3 i 4 stycznia stwierdzono 2 rozszczelnienia rurociągu transportowego benzyny na terenie Bazy Paliw nr 21; właściciel rurociągu: Przedsiębiorstwo „NAFTOBAZY” Sp. z o.o. w Warszawie; sprawca nawiertu nie został dotychczas ustalony; doszło do wycieku benzyny do gruntu ; akcja usuwania skutków została przeprowadzona przez Zakładową Służbę Ratowniczą Bazy Paliw nr 21 oraz JRG z Pucka i Gdyni. Do pojemników zebrano kilkanaście m3 produktu zanieczyszczonego wodą i przekazano do utylizacji; w tym czasie stwierdzono dwa dalsze nawierty rurociągu. Wczesne ich wykrycie spowodowało, że nie doszło do wycieku benzyny do gruntu. rurociąg uszczelniono. Przeprowadzono kontrolę interwencyjną. Wydano zarządzenia pokontrolne w dniu 6 stycznia 2005 roku, które zostały zrealizowane. | Zanieczyszczony grunt nie został wybrany. Dalsze działania będą prowadzone w 2006 r. |
| 2. | 04.01.2005 | Jarosław gm. Jarosław pow. jarosławski woj. podkarpackie | Wyciek amoniaku z rozszczelnionej instalacji chłodniczej. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Przemyślu przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia z którego wynikało, że: doszło do rozszczelnienia zaworów amoniakalnej instalacji chłodniczej, na terenie Zakładów Mięsnych „Sokołów” S.A. ilość wyciekłego amoniaku określono na około 10 kg; akcję usuwania awarii przeprowadziły służby zakładowe. Po zabezpieczeniu instalacji zawory uszczelniono. w wyniku zdarzenia lekko poszkodowane zostały 4 osoby, które przewieziono do szpitala. Po konsultacji lekarskiej, osoby te zostały odesłane do domu; inspektorzy Delegatury WIOŚ w Przemyślu przeprowadzili kontrolę interwencyjną w związku ze zdarzeniem. po usunięciu awarii instalację włączono do dalszej pracy. Wyniki pomiarów stężenia amoniaku kształtowały się na poziomie dopuszczalnym; Zagrożenie zlikwidowano. | Zanieczyszczenie ustąpiło. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | 08.01.2005 | Grójec gm. Grójec pow. grójecki woj. mazowieckie | Wypadek drogowy autocysterny przewożącej mieszaninę skroplonego gazu propan-butan. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Radomiu przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: na drodze nr 50 doszło do zderzenia autocysterny przewożącej 36 m3 skroplonej mieszaniny gazów propan-butan, z samochodem osobowym marki Volkswagen.; cysterna przewróciła się na pobocze drogi i do rowu. Nie doszło do jej rozszczelnienia; w wyniku wypadku ranna została 1 osoba; akcja ratownicza przeprowadzona przez 13 jednostek PSPoż. polegała na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia , gaz przepompowano do podstawionych cystern zastępczych, a następnie postawiono pojazd na koła; zagrożenie pożarem i wybuchem zostało zlikwidowane | Zagrożenie zlikwidowano. |
| 4. | 10.01.2005 | Chełm gm. Chełm woj. lubelskie | Wybuch pożaru na terenie Zakładów Meblarskich „Meblotop” S.A. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Chełmie przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało że: z nieustalonych przyczyn doszło do wybuchu pożaru na terenie Zakładów Meblarskich „Meblotop” S.A.; w wyniku zdarzenia doszło do uwolnienia się do środowiska substancji znajdujących się w pomieszczeniu lakierni, w tym około 40 dm3 lakieru „nitro”, 150 dm3 bejcy rozpuszczalnikowej, około 20 dm3 rozcieńczalników i około 48 dm3 farb wodnych.; JRG PSPoż. oraz pracownicy zakładów usypali z trocin wał uniemożliwiający spływ ścieków pogaśniczych do odbiornika; Chwilowe zanieczyszczenie powietrza ustąpiło, nie doszło do zanieczyszczenia rzeki Uherki. | Zanieczyszczenie ustąpiło. |
| 5. | 12.01.2005 | Szpetal Górny gm. Fabianki pow. włocławski woj. kujawsko-pomorskie | Wypadek drogowy samochodu ciężarowego związany z wyciekiem oleju napędowego. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Włocławku przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało że: na skrzyżowaniu dróg Włocławek – Lipno doszło do wypadku drogowego samochodu TIR i bus marki IVECO; w wyniku zdarzenia pojazdów doszło do rozszczelnienia zbiornika paliwa samochodu TIR; na jezdnię i do przydrożnego rowu wyciekło około 500 dm3 paliwa. Zanieczyszczeniu uległo około 20 m przydrożnego rowu w kierunku Szpetala Górnego oraz około 100m rowu w kierunku Dobrzynia nad Wisłą; samochód BUS przewoził 14 osób, z których 7 zostało lekko poszkodowanych w wypadku; JRG PSPoż. we Włocławku pod nadzorem inspektorów WIOŚ zabezpieczyła rów przydrożny zaporami ze słomy; wałem ziemnym oraz trocinami i sorbentem. Pobrano próby wód i gruntu do analizy. miejsce zdarzenia oddalone było o około 1500m od rzeki, a od ujęcia wody w Szpetalu Górnym około 500m. Wybrano zanieczyszczoną ziemię i złożono na wybetonowanym gruncie. Zostanie ona wykorzystana przez Zarząd Dróg Krajowych. Badania laboratoryjne wykazały, że stężenia zanieczyszczeń nie przekroczyły dopuszczalnych wartości. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. | 14.01.2005 | Sobótka Zachodnia gm. Sobótka pow. wrocławski woj. dolnośląskie | Wyciek oleju opałowego z rozszczelnionego zbiornika w kotłowni w szkole podstawowej. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało że: doszło do wycieku oleju opałowego z rozszczelnionego zbiornika na terenie kotłowni szkoły podstawowej; wyciekły olej w ilości około 3,2 Mg przedostał się do nieszczelnej misy zabezpieczającej; przedstawiciele WIOŚ, PSPoż, Starostwa Powiatowego i Policji dokonali oględzin na miejscu zdarzenia. Stwierdzono, że poza terenem kotłowni, w piwnicy szkoły brak śladów wycieku oleju. Brak również śladów zanieczyszczenia poza budynkiem szkoły posadowionym na podłożu skalnym. Pobrano próby wody z pobliskiej studni na obecność ropopochodnych. Organoleptycznie nie stwierdzono w wodzie obecności ropopochodnych. | Brak śladów wyciekłych ropopochodnych. |
| 7. | 16.01.2005 | Czyżew gm. Sanniki pow. Gostynin woj. mazowieckie | Wyciek benzyny bezołowiowej z rozszczelnionego rurociągu należącego do PERN w Płocku. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Płocku przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało że: nieustalony sprawca dokonał nawiertu na 43 kilometrze rurociągu przesyłowego benzyny bezołowiowej na trasie Płock - Koluszki; właściciel rurociągu: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” w Płocku; w wyniku rozszczelnienia rurociągu nastąpił wyciek benzyny bezołowiowej (nr ONZ/ADR 1203, kl. 3 mat nieb.) do gruntu w rejonie rurociągu oraz do rowu melioracyjnego, w ilości około 70m3 ; akcję usuwania skutków nawiertu przeprowadziły PSPoż. z Gostynina oraz służby PERN pod nadzorem inspektorów Delegatury WIOŚ w Płocku. Rurociąg uszczelniono, postawiono zapory ze słomy na rowie melioracyjnym. Wybrano około 5 m3 zanieczyszczonego gruntu, który został poddany utylizacji w PERN w Płocku; Prokuratura Rejonowa w Gostyninie postanowieniem z dnia 16 marca 2005 roku umorzyła śledztwo w związku z brakiem wykrycia sprawcy nawiertu. Starosta Gostyniński wszczął postępowanie z art. 362 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w sprawie nałożenia na PERN obowiązku przywrócenia środowiska w rejonie awarii do stanu właściwego. Prowadzone jest zczerpywanie ropopochodnych. Do końca 2005 r ogółem odzyskano około 12,8 m3 produktu. | W 2006 roku będzie prowadzane dalsze zczerpywanie zanieczyszczenia. |
| 8. | 23.01.2005 | Gdańsk woj. pomorskie | Wyciek oleju opałowego | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało że: nieustalony sprawca dokonał nawiertu rurociągu przesyłowego oleju opałowego ciężkiego (kl.2 R45, substancja o działaniu rakotwórczym; właściciel rurociągu: Grupa Lotos S.A. w Gdańsku; ilość wyciekłego oleju nie została ustalona. Wyciekły olej utworzył rozlewisko na powierzchni gruntu o powierzchni około 0,5 ha; akcja usuwania skutków zdarzenia została podjęta przez JRCh Grupy Lotos S.A. w Gdańsku. Wybrano około 252 Mg zanieczyszczonego gruntu oraz 80 Mg emulsji olejowo-wodnej i przekazano do utylizacji. Rekultywacja nie została zakończona do dnia 31 grudnia 2005 r. | Rekultywacja będzie prowadzona w roku 2006 |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9. | 23.01.2005 | Białystok woj. podlaskie. | Pożar ciągnika siodłowego z przyczepioną cysterną, zawierającą mieszaninę skroplonych gazów propan-butan. | Wojewódzki Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: z nieustalonych przyczyn doszło do pożaru kabiny ciągnika siodłowego z przyczepioną cysterną o pojemności 41m3, napełnioną w około 30% mieszaniną skroplonego gazu propan-butan. Obok znajdowała się druga o poj. około 21m3 napełniona w 80% skroplonym gazem; cysterny nie uległy uszkodzeniu w wyniku pożaru spaleniu uległ budynek usługowo-handlowy zlokalizowany na skrzyżowaniu ulic gen. Maczka i Zawady. W odległości około 20 m od palącego się budynku znajduje się stacja autogazu z dwoma zbiornikami o pojemności około 4,85 m3 wypełnione gazem. nie doszło do wybuchu i pożaru zbiorników; 14 zastępów PSPoż i 3 jednostki OSP przeprowadziły akcję ratowniczą. Pożar ugaszono. Zagrożenie zostało zlikwidowane. | Zagrożenie zostało zlikwidowane. |
| 10. | 3.02.2005 | Smardzko gm. Świdwin; pow. Świdwin; woj. zachodniopomorskie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych substancjami ropopochodnymi. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Koszalinie przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało że: z nieustalonych przyczyn doszło do wypływu wód zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi z sieci odprowadzającej ścieki socjalno-bytowe z terenu byłej Jednostki Wojskowej do rowu melioracyjnego, a następnie do rzeki Regi; sprawca zdarzenia: Jednostka Wojskowa nr 3294 w Świdwinie; w wyniku zdarzenia zanieczyszczeniu uległy wody powierzchniowe na długości około 10 km (rów melioracyjny i rzeka Rega); akcja ratownicza PSPoż. pod nadzorem WIOŚ polegała na ustaleniu miejsca wypływu ropopochodnych, ustawieniu zapór sorpcyjnych na rzece Redze powyżej stawów i na rowie melioracyjnym w rejonie wypływu; w dniu 5 lutego 2005 roku inspektorzy Delegatury WIOŚ w Koszalinie przeprowadzili kontrolę interwencyjną w rejonie zanieczyszczenia. Ustalono, że teren jednostki jest w znacznym stopniu zanieczyszczony paliwem lotniczym. zanieczyszczeniu uległy też stawy pstrągowe (śnięcie ryb oraz zanieczyszczenie żyjących ryb); Zanieczyszczenie zostało zebrane. Jednostka Wojskowa do dnia 30 czerwca 2005 roku uzyskała pozwolenie wodno prawne na odprowadzanie wód opadowych do wód. | Zanieczyszczenie usunięto. Prowadzona jest rekultywacja. . |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | 12.02.2005 | Olsztynek gm. Olsztynek; pow.olsztynecki woj.warmińsko-mazurskie | Zanieczyszczenie powietrza w wyniku wybuchu pożaru w Zakładzie TYMBARK S.A. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: doszło do wybuchu pożaru w pomieszczeniach magazynowo-produkcyjnych, w wyniku których doszło do uszkodzenia instalacji chłodniczej. Spaleniu uległa część konstrukcyjna magazynu i część dachu; sprawca zdarzenia: Zakład TYMBARK S.A. w Olsztynku; z uszkodzonej instalacji wyciekło około 200 dm3 amoniaku; w instalacji chłodniczej podczas wybuchu pożaru znajdowało się około 14 Mg skroplonego amoniaku, tworząc duże potencjalne zagrożenie; PSPoż po zabezpieczeniu instalacji chłodniczej ugasiła pożar. | Pożar ugaszono. Zagrożenie zlikwidowano. . |
| 12. | 15.02.2005 | Kościelec Kujawski gm.Pakość pow. inowrocławski woj. kujawsko-pomorskie | Wyciek oleju transformatorowego z rozszczelnionego transformatora podczas jego kradzieży. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: nieustalony sprawca dokonał kradzieży uzwojeń transformatora o mocy 75 KVA, ze stacji transformatorowej „Kościelec Kujawski 3” ; transformator stanowił własność Grupy Energetycznej ENEA S.A. – Rejon Energetyczny Inowrocław; z rozhermetyzowanej kadzi transformatora doszło do całkowitego wycieku oleju transformatorowego do gruntu pod stacją, Ilość wyciekłego oleju określono na około 280 kg; zanieczyszczeniu uległ teren o powierzchni około 7,5 m2. Wyciekły olej zawierał PCB w ilości dopuszczalnej; działania związane z usuwaniem skutków zdarzenia polegały na zabezpieczeniu miejsca kradzieży, usunięciu złomu i wybraniu zanieczyszczonego gruntu w ilości około 2 Mg, na koszt właściciela transformatora. | Zanieczyszczony grunt został wybrany. |
| 13. | 19.02.2005 | Łojewo gm. Inowrocław pow. inowrocławski woj. kujawsko-pomorskie. | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem transformatorowym wyciekłym podczas jego kradzieży przez nieustalonych sprawców. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: nieustaleni sprawcy dokonali kradzieży transformatora o mocy 100 KVA ze stacji transformatorowej 15/04 KV „Łojewo”5 Nastąpiło rozhermetyzowanie kadzi transformatora i całkowity wyciek oleju do gruntu pod stacją w ilości około 150 kg; transformator stanowił własność Grupy Energetycznej ENEA S.A. – Rejon Energetyczny Inowrocław; zanieczyszczeniu uległo około 16 m2 powierzchni ziemi; usuwanie skutków kradzieży przeprowadzone na koszt właściciela transformatora polegało na zabezpieczeniu terenu kradzieży i usunięciu złomu. Badania laboratoryjne przeprowadzone przez laboratorium WIOŚ wykazały, że zawartość PCB w gruncie nie została przekroczona, natomiast zawartość sumy ftalanów została wielokrotnie przekroczona w stosunku do stężenia dopuszczalnego. WIOŚ w Bydgoszczy zwrócił się do Starosty Powiatu Inowrocławskiego pismem w dniu 22 kwietnia 2005 roku w sprawie podjęcia działań związanych z usunięciem skutków zanieczyszczenia. Starostwo Powiatowe nie podjęło działań. | Zanieczyszczenie nie zostało usunięte. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14. | 25.02.2005. | Bydgoszcz woj.kujawsko-pomorskie. | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych substancją ropopochodną wyciekłą do kanalizacji wód opadowych. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: doszło do wycieku substancji ropopochodnych, z terenu placu należącego do PKS do kanalizacji wód opadowych; zanieczyszczenie przedostało się do rzeki Brdy. Stwierdzono obecność zanieczyszczenia na długości około 20m; sprawca zdarzenia: Państwowa Komunikacja Samochodowa w Bydgoszczy; akcję usuwania skutków zdarzenia przeprowadziła PSPoż. pod nadzorem WIOŚ. Kolektor uszczelniono. Badania laboratoryjne prób wody pobranej z rzeki w dniu 28 lutego w czasie kontroli interwencyjnej wykazały ponad 4-krotne przekroczenie dopuszczalne dla ropopochodnych, określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi. Wydane przez WIOŚ zarządzenia pokontrolne zostały zrealizowane. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 15. | 03.03.2005 | Emów gm.Otwock pow. otwocki woj. mazowieckie. | Wybuch i pożar zbiorników zawierających mieszaninę skroplonego gazu propan-butan. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: w wyniku rozszczelnienia jednego z zaworów, doszło do wycieku gazu z jednego z dwu zbiorników, zawierającego około 2,4 m3 skroplonej mieszaniny gazu propan-butan; doszło do zapłonu rozszczelnionego zbiornika, a następnie rozszczelnienia i zapłonu drugiego zbiornika, zawierającego około 4,8 m3 gazu. Oba zbiorniki uległy spaleniu; nastąpiło 7 kolejnych eksplozji butli gazowych ustawionych na stelażu; odłamek jednej z eksplodujących butli zranił w stopę ratownika PSPoż., którego pogotowie ratunkowe przewiozło do szpitala na czas dłuższy niż 24 godz. Spaleniu uległ samochód Polonez Truck, należący do firmy serwisowej stacji paliw, na którym znajdowały się 2 butle z gazem i 1 z tlenem; akcję gaszenia pożaru przeprowadziło 7 zastępów PSPoż. i 1 jednostka OSP. Pożar ugaszono. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako poważna awaria wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz. Ustaw nr 5 z dnia 17 stycznia 2003r). | Pożar ugaszono, zanieczyszczenie ustąpiło. |
| 16. | 08.03.2005 | Solec Kujawski gm. Solec Kujawski woj. kujawsko-pomorskie | Wyciek amoniaku z instalacji chłodniczej w Zakładach Drobiarskich. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, co następuje: w czasie prowadzonych prac modernizacyjnych amoniakalnej instalacji chłodniczej doszło do niekontrolowanego wycieku amoniaku; sprawca zdarzenia: Zakład Drobiarski „DROBEX” w Solcu Kujawskim; ilość wyciekłego amoniaku określono na około 15 kg; akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. polegała na uszczelnieniu instalacji poprzez założenie na rozszczelnionym odcinku rurociągu opaski i postawieniu kurtyn wodnych. Zagrożenie pożarowo – wybuchowe zostało zlikwidowane. Zanieczyszczenie powietrza ustąpiło. | Zanieczyszczenie ustąpiło. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | 13.03.2005 | Ornontowice gm.Mikołów pow. mikołowski woj. śląskie | Pożar w kompleksie hal produkcyjnych w zakładach tworzyw sztucznych. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: doszło do wybuchu pożaru w kompleksie hal produkcyjnych na terenie Zakładu Produkcji Tworzyw Sztucznych „Piast” w Ornontowicach przy ul. Dworcowej 10; sprawca zdarzenia nie został dotychczas ustalony; pożar objął swoim zasięgiem powierzchnię około 1200 m2. Spaleniu uległy opakowania z folii; akcja gaszenia pożaru została przeprowadzona przez jednostki PSPoż. z Katowic i Mikołowa oraz OSP; inspektorzy WIOŚ pobrali próby wód Potoku Ornontowickiego w związku z zagrożeniem zanieczyszczenia potoku wodami pogaśniczymi. Wyniki badań wykazały chwilowe przekroczenie dopuszczalnej normy w zakresie CHZT Cr oraz substancji powierzchniowo czynnych anionowych. W dniu 14 marca badania wód wykazały brak zagrożenia dla wód potoku Ornontowickiego; organy ścigania prowadzą śledztwo w związku z podejrzeniem o podpalenie obiektu. Działania organów ścigania nie zostały zakończone. | Pożar ugaszono. Zagrożenie zlikwidowano. |
| 18. | 15.03.2005 | Postomino gm. Postomino pow. Sławno woj. zachodniopomorskie | Pożar w zakładzie produkcyjnym wyrobów z żywic poliestrowych. | Delegatura Inspektoratu Ochrony Środowiska w Koszalinie przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: doszło do wybuchu pożaru w zakładzie produkcyjnym zajmującym się produkcją wyrobów z żywic poliestrowych; sprawca zdarzenia: Spółka z o.o. Laminopol w Słupsku – Zakład Produkcyjny w Postominie; pożar z hali produkcyjnej przerzucił się do hali wykończeniowo-składowej. Zniszczeniu uległy konstrukcje hal wraz z wyposażeniem. Spaleniu uległy znajdujące się tam produkty i preparaty chemiczne; akcja gaszenia pożaru została podjęta przez 14 jednostek PSPoż. Ewakuowano 29 osób z terenu zakładu, nie było osób bezpośrednio poszkodowanych. Przyczyną pożaru był zapłon oparów styrenu uwalniającego się z produktów lub zapłonu pyłu powstającego podczas szlifowania produktu; inspektorzy WIOŚ, którzy byli na miejscu zdarzenia stwierdzili, że w czasie pożaru wiatr kierował chmurę dymu poza teren zabudowany. Pobrano próby powietrza do analizy na podstawie których stwierdzono, że wystąpiło chwilowe 2 krotne przekroczenie stężenia dla benzenu. Zakład uległ całkowitemu zniszczeniu. Prokuratura Rejonowa w Sławnie umorzyła postępowanie w sprawie ustalenia przyczyn pożaru. | Zanieczyszczenie ustąpiło. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | 15.03.2005 | Modliszewice gm. Końskie pow. konecki woj. świętokrzyskie | Wypadek drogowy autocysterny przewożącej olej napędowy. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: w wyniku nadmiernej prędkości na łuku drogi wojewódzkiej nr 746, doszło do wypadku drogowego autocysterny przewożącej 30m3 oleju napędowego; sprawca zdarzenia: firma ORLEN TRANSPORT – Lublin Sp. z o.o.; pojazd przewrócił się na pobocze drogi i częściowo na prywatną posesję; nastąpił wyciek paliwa przez zawory wlewowe na kilkumetrową powierzchnię gruntu; akcja usuwania skutków zdarzenia przeprowadzona przez 13 jednostek PSPoż z Końskich i KW PSPoż. z Kielc polegała na zatamowaniu wycieku i zebraniu zanieczyszczenia do beczki. Pozostałe w cysternie paliwo przepompowano do innej podstawionej przez sprawcę zdarzenia; najbliższy ciek wodny znajduje się w odległości około 300 m od miejsca zdarzenia i nie doszło do jego zanieczyszczenia. Zabrane zanieczyszczenie poddano utylizacji. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 20. | 16 03.2005 | Elbląg. pow. elbląski woj. warmińsko-mazurskie | Zanieczyszczenie rzeki Elbląg substancjami ropopochodnymi. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Elblągu przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: nastąpiło zanieczyszczenie rzeki Elbląg substancjami ropopochodnymi, które przedostały się do rzeki poprzez kanalizację wód opadowych. Długość zanieczyszczonego odcinka rzeki wynosiła około 100 m; sprawca zdarzenia: Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej „PKA” Sp. z o.o. w Elblągu –Dyspozytornia; akcja ratownicza pod nadzorem inspektorów WIOŚ została podjęta przez JRG PSPoż. z Elbląga i przez sprawcę zdarzenia; postawiono zapory na rzece, a na terenie zanieczyszczonego ropopochodnymi placu dyspozytorni zastosowano dyspergent do neutralizacji substancji ropopochodnych. Zanieczyszczenie poddano utylizacji. Zarządzenia pokontrolne zostały zrealizowane. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. | 20.03.2005 | Przewodowo gm. Gzy pow. pułtuski woj. mazowieckie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi półproduktem do produkcji mas bitumicznych. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Ciechanowie przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało że: nastąpiło rozsypanie beczek metalowych o poj. 200 dm3 zawierających emulsję do produkcji masy bitumicznej o nazwie handlowej REDICATE EM 44 produkcji AKZO NOBEL SURFACE CHEMISTRY AB Szwecja; sprawca zdarzenia: przewoźnik ukraiński Transport Company, Ukraina; zanieczyszczeniu uległo około 2-3 m2 powierzchni gruntu. Najbliższy ciek wodny znajduje się około 200m od miejsca zdarzenia; akcja usuwania skutków zdarzenia została przeprowadzona pod nadzorem inspektorów WIOŚ, przez KP PSPoż. z Pułtuska, JRG – 6 z Warszawy oraz JRG z Ciechanowa. Rozszczelnioną beczkę z pozostałą substancją zabezpieczono. Wybrano zanieczyszczony grunt do beczek i przekazano do utylizacji. Pobrano próby gruntu do analizy. Badania wykazały, że stężenia zanieczyszczeń nie przekraczają dopuszczalnej normy. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 22. | 22.03.2005 | Piekoszów gm. Piekoszów pow. kielecki woj. świętokrzyskie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych substancjami ropopochodnymi | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: doszło do wycieku mazutu do kanalizacji wód opadowych i poprzez oczyszczalnię wód opadowych i rów do cieku Babie (prawy dopływ rzeki Bobrza); zdarzenie miało miejsce na terenie Gospodarstwa Ogrodniczego „Bracia Kasprzak” w Piekoszowie; zanieczyszczenie pochodziło prawdopodobnie z instalacji grzewczej; działania zmierzające do usunięcia mazutu podjął sprawca zdarzenia; PSPoż. z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej postawiła zapory na cieku Babie. Zebrano około 2 Mg mazutu z łapaczy podczyszczalni ścieków deszczowych. Wybrano zatrzymany mazut przy zaporach i zanieczyszczony grunt oraz roślinność. Na wniosek WIOŚ Starosta Kielecki decyzją z dnia 23 marca 2005 r zobowiązał właścicieli Gospodarstwa Ogrodniczego w Piekoszowie do przywrócenia środowiska do stanu właściwego, nadając decyzji tryb natychmiastowej wykonalności. Kontrola przedstawicieli WIOŚ wykazała, że decyzja została wykonana w całości. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | 24.03.2005 | Szczecin woj. zachodniopomorskie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi substancjami ropopochodnymi. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: podczas próby kradzieży podziemnego zbiornika magazynowego produktów naftowych nastąpił wyciek do gruntu około 500 dm3 oleju silnikowego do lokomotyw spalinowych; sprawca zdarzenia został zatrzymany przez Policję. akcja ratownicza pod nadzorem inspektorów WIOŚ została przeprowadzona przez JRG PSPoż. nr 2 w Szczecinie. Polegała ona na wypompowaniu oleju silnikowego ze zbiornika i z dołu po zbiorniku, do beczek stalowych. Zanieczyszczony grunt w ilości około 300kg został zebrany do worków. Olej silnikowy oraz zanieczyszczoną ziemię przekazano do neutralizacji specjalistycznej firmie, posiadającej stosowne uprawnienia; według rozpoznania przeprowadzonego przez WIOŚ w pobliżu zdarzenia nie ma ujęcia wody pitnej oraz obszarów przyrodniczych chronionych. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 24. | 28.03.2005 | Zabrzeg- Czarnolesie gm. Czechowice-Dziedzice pow. bielski woj. śląskie | Zanieczyszczenie gruntu i wody powierzchniowej substancją ropopochodną. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bielsku-Białej przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: nieustalony sprawca dokonał zrzutu smolistej substancji na pobocze drogi. Zanieczyszczenie spłynęło do niecki wypełnionej wodą, na terenie bagiennym. Łącznie zanieczyszczeniu uległo około 35 m2 powierzchni gruntowo – wodnej; JRG KM PSPoż. w Bielsku Białej pod nadzorem inspektorów Delegatury WIOŚ w Bielsku Białej zebrała zanieczyszczenia z powierzchni wody, wybrała zanieczyszczony grunt z pobocza drogi i przekazała do utylizacji; w rejonie zdarzenia nie ma cieków wodnych, ani ujęć wody. Śledztwo zmierzające do ustalenia sprawcy zdarzenia zostało umorzone. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 25. | 31.03.2005 | Kozów gm. Złotoryja pow. złotoryjski woj. dolnośląskie | Wypadek drogowy autocysterny przewożącej mieszaninę skroplonego gazu propan-butan. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektorat Ochrony Środowiska w Legnicy przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: autocysterna przewożąca około 21 Mg gazu propan-butan, z Suwałk do Rakowic, uległa wywróceniu do przydrożnego rowu; sprawca zdarzenia: przewoźnik litewski; nie doszło do rozszczelnienia i wycieku mieszaniny skroplonego gazu, ani wycieku paliwa ze zbiornika; JRCh PSPoż. z Legnicy, pod nadzorem inspektorów Delegatury WIOŚ w Legnicy przepompowała skroplony gaz z wywróconej cysterny do dwóch awaryjnych cystern podstawionych przez odbiorcę. Zagrożenie zlikwidowano. | Zanieczyszczenie ustąpiło. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. | 01.04 2005 | Solec Kujawski gm. Solec Kujawski pow. bydgoski woj.kujawsko-pomorskie. | Zanieczyszczenie powietrza amoniakiem wyciekłym podczas awarii instalacji chłodniczej, w czasie prowadzenia prac remontowych. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: w czasie prowadzenia prac remontowych doszło do niekontrolowanego wycieku amoniaku z instalacji chłodniczej; ilość wyciekłego amoniaku określono na około 30 kg; sprawca zdarzenia: Przedsiębiorstwo Drobiarskie „ DROBEX” w Solcu Kujawskim; akcja ratownicza została przeprowadzona przez JRG PSPoż. Cała załoga pracująca tj. 49 osób została ewakuowana na czas około 1 godziny. Jedną osobę przewieziono do szpitala na 24 godzinną obserwację. Instalację uszczelniono. Pomiary przeprowadzone po 4 godzinach od czasu ewakuacji pracowników nie wykazały obecności amoniaku w powietrzu. Zagrożenie zlikwidowano. | Zanieczyszczenie ustąpiło. |
| 27. | 02.04.2005 | Wałbrzych pow. Wałbrzych woj. dolnośląskie | Porzucenie odpadów przez nieustalonego sprawcę. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Wałbrzychu przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało że: nieustalony sprawca wylał mazistą substancję na pole uprawne przy ul. Sztygarskiej, na powierzchni około 74 m2, w 3 miejscach. Nastąpiło zapalenie się odpadów w 2 miejscach, w 3 pozostały nienaruszone; z wstępnych ustaleń wynika, że porzucone odpady pochodzą z procesu odbarwiania oleju opałowego prowadzonego przy użyciu kwasu siarkowego i wapna. Odpady zostały porzucone na terenie podmokłym. W gruncie znajdują się pozostałości starej kanalizacji wód opadowych; PSPoż ugasiła pożar i zabezpieczyła miejsce zdarzenia; Badania składu odpadów wykazały zawartość 36 – 48% substancji ropopochodnych, 420 –540 mg/kg wapnia, odczyn pH 3,5 – 4. zanieczyszczenia zostały porzucone w odległości około 1,5 km od rzeki Pełcznicy. WIOŚ w Wałbrzychu prowadzi ustalenia związane z podjęciem usuwania porzuconych odpadów przez właścicieli gruntów, czyli Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu oraz Przedsiębiorstwo Górnictwa Nafty i Gazu S.A. w Warszawie. | Pożar ugaszono, Porzucone odpadu zostały usunięte i przekazane do utylizacji w październiku 2005r. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. | 05.04.2005 | Nowa Sól gm. Nowa Sól pow. Nowa Sól woj. lubuskie | Zanieczyszczenie wód rzeki Solanki ropopochodnymi. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało że: na rzece Solance przepływającej przez teren Bazy Magazynowej nr 93 Polskiego Koncernu Naftowego „ORLEN” S.A. w Nowej Soli stwierdzono obecność substancji ropopochodnych; rzeka przepływa przez teren Bazy Magazynowej i jest dopływem rzeki Odry; podczas kontroli interwencyjnej inspektorzy WIOŚ stwierdzili, że ropopochodne przedostają się do rzeki z wodami podziemnymi, stanowiącymi dopływ denny i brzegowy rzeki Solanki; w piezometrach zlokalizowanych na brzegu rzeki od strony pola magazynowego i przeładunkowego stwierdzono obecność substancji ropopochodnych; rzeka została zanieczyszczona na długości około 200m; PSPoż. postawiła zaporę sorpcyjną przy ujściu rzeki Solanki do rzeki Odry. Zanieczyszczenie zebrano i przekazano do utylizacji. Wydano zarządzenia pokontrolne z terminem realizacji 30 sierpnia 2005 rok. Termin zarządzenia był zmieniony na późniejszy. Zawiadomienie o realizacji zarządzeń zostało przekazane do WIOŚ w m-cu listopadzie 2005r. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. Zarządzenia pokontrolne zostały zrealizowane. |
| 29. | 07.04. 2005 | Tłuszcz gm. Tłuszcz pow. Wołomin woj. mazowieckie | Podczas przeładunku paliwa z cysterny doszło do wybuchu i zapłonu. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: w czasie rozładunku cysterny zawierającej benzynę silnikową bezołowiową, doszło do wybuchu i pożaru; zdarzenie miało miejsce na terenie stacji paliw należącej do firmy ASPRO w Tłuszczu, przy ul. Przemysłowej; w wyniku zdarzenia śmierć poniosła 1 osoba; działania PSPoż. polegały na zabezpieczeniu miejsca pożaru i ugaszeniu pożaru. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako poważna awaria na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz. Ustaw nr 5 z dn. 17 stycznia 2003 r). | Pożar ugaszono, zanieczyszczenie ustąpiło. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30. | 10.04.2005 | Jetanowo gm. Janikowo pow. Inowrocław woj. kujawsko-pomorskie | Wyciek oleju transformatorowego w wyniku jego rozszczelnienia podczas kradzieży. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: nieustaleni sprawcy dokonali kradzieży transformatora o mocy 40 KVA ze stacji transformatorowej; właściciel transformatora: Grupa Energetyczna ENEA S.A. Rejon Energetyczny Mogilno; w wyniku zdarzenia doszło do rozszczelnienia kadzi transformatora i całkowitego wycieku oleju transformatorowego do gruntu; ilość wyciekłego oleju określono na około 125 kg; zanieczyszczeniu uległ grunt o powierzchni około 5m2 ; usuwanie skutków kradzieży polegające na zabezpieczeniu skażonego terenu i usunięciu złomu przeprowadzono na koszt właściciela stacji; inspektorzy WIOŚ przeprowadzili kontrolę interwencyjną w związku ze zdarzeniem. Pobrano próby gruntu do analizy. Stwierdzono, ,że stężenie sumy PCB nie zostało przekroczone, natomiast stężenie sumy ftalanów wykazało znaczne przekroczenie dopuszczalne. Informacja o przekroczeniu standardów jakości gleby została przekazana Staroście Powiatu Inowrocławskiego pismem z dnia 23 czerwca 2005 r., znak WIOŚ –WI-0513-33/05. Właściciel transformatora wybrał około 5 Mg gruntu zanieczyszczonego olejem transformatorowym i przekazał do utylizacji. Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu umorzyła postępowanie w sprawie kradzieży uzwojenia miedzianego transformatorów słupowych, ze względu na niewykrycie sprawców. | Zanieczyszczenie usunięto . |
| 31. | 11.04.2005 | Elżbiecin gm. Krasne pow. Przasnysz woj. mazowieckie | Porzucenie przez nieustalonego sprawcę pojemników zawierających substancję o nieustalonym składzie. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Ostrołęce przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia , z którego wynikało, że: przy lokalnej drodze żwirowej znaleziono pojemniki, które zostały wyrzucone z przejeżdżającego pojazdu do przydrożnego rowu i zagłębienia terenu; pojemniki w ilości 13 sztuk były oryginalnymi pojemnikami po kwasie solnym o poj. 5 dm3. Wśród znalezionych pojemników 10 z nich było zamkniętych i zawierały one brązową przeźroczystą substancję, której skład nie został dotychczas ustalony. Prokuratura Rejonowa w Przasmyszu prowadzi dochodzenie w sprawie ustalenia sprawcy. Na prośbę Prokuratury, WIOŚ dostarczył dla KP Policji w Przasnyszu raporty z badań laboratoryjnych. | Pojemniki z odpadem zostały zabezpieczone. Działania organów ścigania nie zostały zakończone.. |
| 32. | 14 04.2005 | Szczecin woj zachodniopomorskie | Zanieczyszczenie basenu przystani łodzi motorowych nieoczyszczonymi ściekami przemysłowymi. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: na terenie firmy „BOSMAN” Browar Szczecin S.A. wystąpiły zakłócenia w procesie oczyszczania ścieków technologicznych, w wyniku których do basenu przystani łodzi motorowych „Delfin” z kanalizacji przemysłowej browaru wyciekła nieustalona ilość nieoczyszczonych ścieków; sprawca zdarzenia: firma BOSMAN Browar Szczecin S.A. w Szczecinie; powstało zagrożenie zanieczyszczenia odległej około 60 m od miejsca zdarzenia rzeki Odry; działania ratownicze pod nadzorem WIOŚ prowadziła Jednostka Ratownictwa Chemicznego PSPoż. ze Szczecina. Zastosowano zaporę przeciwrozlewową, ścieki skierowano do miejskiej kanalizacji ogólnospławnej; wyniki badań laboratorium WIOŚ wykazały, że nie występuje już zagrożenie zanieczyszczenia wód w związku ze zdarzeniem. | Zanieczyszczenia zlikwidowano. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33. | 14.04.2005 | Warszawa | Wyciek chlorku tionylu w wyniku rozszczelnienia szklanego balonu. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: doszło so rozszczelnienia szklanego balonu zawierającego około 30 dm3 chlorku tionylu (nr ONZ/ADR 1836, kl.8 materiały żrące) w budynku biurowo-magazynowym; ilość uwolnionego do powietrza chlorku tionylu określono na około 5 kg; zdarzenie miało miejsce na terenie firmy NATALEX; w wyniku zdarzenia hospitalizowane były 2 osoby w czasie ponad 24 godz. w związku z podrażnieniem górnych dróg oddechowych; Wydano zarządzenie pokontrolne, które zostało zrealizowane. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako poważna awaria na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002r w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz. Ustaw nr 5, z dnia 17 stycznia 2002 r). | Zanieczyszczenie ustąpiło. |
| 34. | 15.04.2005 | Zambrów gm. Zambrów pow. zambrowski woj. podlaskie | Wyciek kwasu azotowego z rozszczelnionego zbiornika podczas jego rozładunku. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łomży przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało że: na terenie Zakładu Produkcji Mleczarskiej w Zambrowie, należącego do Spółdzielni Mleczarskiej MLEKPOL, podczas rozładunku kwasu azotowego z samochodu dostawcy spadł pojemnik zawierający około 1m3 kwasu azotowego technicznego o stężeniu 52-56% (nr ONZ/ADR 2031, kl. 8 mat. żrące); w wyniku rozszczelnienia pojemnika, na utwardzony plac zakładowy wyciekło około 0,7 m3 kwasu; akcja ratownicza JRG PSPoż. w Zambrowie pod nadzorem inspektorów Delegatury WIOŚ w Łomży polegała na uszczelnieniu wpustu kanalizacji wód opadowych. Wyciek zneutralizowano, a pozostałości unieszkodliwiono na terenie zakładowej oczyszczalni ścieków; Nie doszło do zanieczyszczenia kanalizacji wód opadowych, ani pobliskiej rzeki Jabłonki. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 35. | 16.04.2005 | Gdańsk woj. pomorskie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem napędowym, wyciekłym z rurociągu tłocznego w wyniku jego nielegalnego nawiertu | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: nieustalony sprawca dokonał nawiertu na rurociągu tłocznym oleju napędowego R-5, należącym do Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku; rozszczelnienie nastąpiło w rejonie bramy Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń”. Nastąpił wypływ paliwa w postaci fontanny, powodując zanieczyszczenie gruntu w promieniu około 50m od miejsca nawiertu; akcja ratownicza została przeprowadzona przez JRCh PSPoż. Grupy Lotos S.A. w Gdańsku. Zatrzymano przeładunek oleju napędowego, rurociąg uszczelniono. Zebrano warstwę oleju wraz z przypowierzchniową warstwą gruntu w ilości ok. 70 ton. Wybrany grunt zawierający substancje ropopochodne przekazano do unieszkodliwienia w specjalistycznej firmie; Badania wykonane przez firmę specjalistyczną wykazały, że zanieczyszczenie zostało usunięte. | Wybrane zanieczyszczenie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36. | 17.04.2005 | Pionki gm. Radom pow. radomski woj. mazowieckie | Wyciek kwasu siarkowego poprocesowego do gruntu. | Delegatura wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Radomiu przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: w Zakładzie Produkcji Specjalnej Sp. z o.o. na terenie nieczynnego wydziału doszło do uszkodzenia skorodowanego zaworu spustowego nieeksploatowanego, naziemnego zbiornika magazynowego. Kwas stanowił pozostałość z produkcji eteru etylowego; nastąpił wyciek poprocesowego kwasu siarkowego o stężeniu około 57,8%; ilość wyciekłego kwasu określono na około 1,8 m3 ; sprawca zdarzenia: Zakład Produkcji Specjalnej Sp. z o.o. w Pionkach. Jest to zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej; stwierdzono zanieczyszczenie gruntu na powierzchni około 30 m2 do głębokości około 1,5 m. akcję ratowniczą pod nadzorem inspektorów Delegatury WIOŚ w Radomiu przeprowadziła JRG KM PSPoż w Pionkach, przy udziale służb technicznych zakładu. Wybrano pozostały kwas ze zbiornika, zabezpieczono zbiorniki i miejsce zdarzenia, a następnie zneutralizowano zanieczyszczony grunt mlekiem wapiennym. Okopano skażony teren w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia. Wydane zarządzenia pokontrolne zostały zrealizowane. Wystąpienie WIOŚ do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji w trybie art. 362 ust 1 pkt.2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska nakładającej na zakład obowiązek przywrócenia środowiska do stanu właściwego. Wojewoda Mazowiecki w dniu 10 maja 2005 r wydał decyzję zobowiązującą zakład do przywrócenia środowiska do stanu właściwego. Rekultywacja zanieczyszczonego terenu została przeprowadzona w pażdzerniku 2005r . | Zanieczyszczony grunt zneutralizowano. Badania potwierdzające skuteczność przeprowadzonej rekultywacji zostaną przeprowadzone w 2006 r. |
| 37. | 18.04.2005 | Rdzawka gm. Rabka pow. Nowy Targ woj. małopolskie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: w zakładzie stolarskim przeprowadzono mycie sprzętu stolarskiego używanego do malowania farbami akrylowymi (nr ONZ/ADR 1263 kl. 3 mat nieb.); sprawca zdarzenia: Zakład Stolarski w miejscowości Rdzawka; ścieki powstałe podczas mycia sprzętu, poprzez kanalizację przedostały się do potoku bez nazwy, a następnie do łączącego się z nim potoku Poniczanka; inspektorzy WIOŚ w Krakowie przeprowadzili kontrolę interwencyjną w związku ze zdarzeniem. Pobrano próby wód do analizy. Wystąpiło chwilowe przekroczenie dopuszczalnej normy dla CHZT met. chromianową;. w godzinach popołudniowych w dniu 18 kwietnia 2005 r Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rabce wyłączył ujęcie wody dla miasta Rabka w związku ze zdarzeniem, na czas około 4 godz. Nie stwierdzono obecności śniętych ryb. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako poważna awaria wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz. Ustaw nr 5 z dnia 17 stycznia 2003r). | Zanieczyszczenie ustąpiło. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38. | 22.04.2005 | Warszawa woj. mazowieckie | Pożar gazu ziemnego wyciekłego z rozszczelnionego rurociągu. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: w czasie prowadzenia prac ziemnych doszło do uszkodzenia magistrali gazowej ; doszło do pożaru wyciekającego gazu ziemnego na przejściu dla pieszych wysokość płomienia dochodziła do 5m; właściciel rurociągu: Mazowiecki Oddział Zakładu Gazownictwa; poparzeniu uległa jedna osoba, która była hospitalizowana powyżej 24 godz.; akcja ratownicza PSPoż. polegała na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i ugaszeniu pożaru po odcięciu gazu przez Pogotowie Gazowe. Rurociąg uszczelniono. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako poważna awaria wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz. Ustaw nr 5 z dn. 17 stycznia 2003 r). | Pożar ugaszono, zanieczyszczenie ustąpiło. |
| 39. | 23.04.2005 | Radom gm. Radom woj. mazowieckie | Wyciek gazu ziemnego z rozszczenionego rurociągu przesyłowego średniociśnieniowego. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Radomiu przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: podczas plantowania terenu należącego do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu doszło do uszkodzenia przez pracującą koparko- ładowarkę podziemnego rurociągu gazowego; w wyniku zdarzenia nastąpiło rozszczelnienie podziemnego rurociągu średniego ciśnienia (otwór o wymiarach 5x 15 cm). Rurociąg zasilał gazem kotłownię Radomskiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Tochtermana; do powietrza przedostało się około 1200m3 gazu (R 12, nr CAS 74-82-8, ONZ 1971); najbliższa zabudowa znajdowała się w odległości około 50 m od miejsca zdarzenia; w akcji ratowniczej pod nadzorem WIOŚ, brała udział: PSPoż., Policja , Straż Miejska. Pogotowie Gazowe i Pogotowie Energetyczne. Zabezpieczono rejon zdarzenia, ewakuowano 1140 osób z okolicznych budynków, na czas dłuższy niż 2 godz. 690 osób zostało pozbawionych dopływu gazu i prądu na czas dłuższy niż 2 godz. Wymieniono uszkodzony odcinek gazociągu. Po dokonaniu pomiarów i stwierdzeniu, że zanieczyszczenie ustąpiło, obiekty włączono do użytkowania. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako poważna awaria wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz. Ustaw nr 5 z dnia 17 stycznia 2003r). | Zanieczyszczenie ustąpiło, zagrożenie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40. | 26.04.2005 | Koliszowy gm. Ruda Maleniecka pow. Końskie woj. świętokrzyskie | Wyciek oleju napędowego z rozszczelnionej autocysterny w czasie wypadku drogowego. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: na leśnym odcinku drogi krajowej nr 74 doszło do wywrócenia się autocysterny przewożącej około 5 m3 oleju napędowego; sprawca zdarzenia: PKP PLK Zakład Maszyn Torowych w Krakowie; z rozszczelnionej cysterny wyciekło około 1,5 m3 oleju napędowego, który spływał z jezdni do przydrożnego rowu; doszło do zanieczyszczenia suchego rowu melioracyjnego na długości około 250m. W rejonie zdarzenia nie ma zabudowań, ani studni kopanych. Rzeka Czarna znajduje się w odległości około 1,5 km; akcja ratownicza PSPoż. pod nadzorem WIOŚ polegała na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i rozszczelnionej cysterny, zebraniu możliwie największej ilości paliwa przy użyciu sorbentów. Pozostałe w cysternie paliwo przepompowano do innej podstawionej cysterny; Sprawca zdarzenia zgodnie z ustaleniami z WIOŚ dokonał wymiany zanieczyszczonego gruntu. Powstałe w czasie akcji odpady przekazano do utylizacji. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 41. | 28.04.2005 | Mazańcowice gm. Jasienica pow. bielski ziemski woj. śląskie | Pożar w zakładzie produkującym świece przeciwko gryzoniom | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: doszło do wybuchu pożaru w jednym z obiektów zakładu w czasie zapłonu świec do niszczenia gryzoni o nazwie handlowej ANORIN FK zawierających jako substancję czynną trójfosforan wapnia. Do zapłonu doszło prawdopodobnie podczas zaiskrzenia w czasie uderzenia kartonu ze świecami w betonową posadzkę; sprawca zdarzenia: firma PPH „CHEMIS” z Mazańcowic w czasie akcji gaszenia pożaru prowadzonej przez PSPoż wydobyto część świec na zewnątrz magazynu, gdzie padał deszcz; wydobywający się podczas palenia fosforek wapnia reagował z wodą, wytwarzając fosforowodór (nr ONZ/ADR 2199, kl. 2 mat nieb.). Jest to substancja łatwopalna, bardzo toksyczna, przy wdychaniu powoduje silne drażnienie dróg oddechowych; pomiary stężenia wytworzonego fosforowodoru i innych gazów wykazały, że nie nastąpiło zanieczyszczenie powietrza poza terenem zakładu; lekkiemu podtruciu uległ właściciel zakładu, lecz nie był hospitalizowany; powstałe odpady zebrano do 5 beczek stalowych i przekazano do utylizacji; następnego dnia doszło do eksplozji par w jednej z beczek, podczas załadunku na samochód, w wyniku czego lekkim obrażeniom uległo 3 strażaków. Nie byli oni hospitalizowani; działania ratownicze były nadzorowane przez Delegaturę WIOŚ w Bielsku Białej. | Pożar ugaszono. Zagrożenie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42. | 28.04.2005 | Opole woj. opolskie | Zanieczyszczenie wód rzeki Maliny w wyniku awaryjnego zrzutu nieoczyszczonych ścieków sanitarnych. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: doszło do awaryjnego zrzutu ścieków sanitarnych do rzeki Malina, dopływ rzeki Swornicy, która łączy się z rzeką Mała Panew, wpadającą do rzeki Odry; ilość awaryjnie zrzuconych ścieków określono na 1000m3 ; zanieczyszczenie rozprzestrzeniło się na odcinku długości około 4 km rzeki; sprawca zdarzenia: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Opolu; inspektorzy WIOŚ dokonali oględzin rzek. Nie stwierdzono obecności śniętych ryb, ani płazów; awaria została usunięta przez służby sprawcy zdarzenia. Zamknięto wypływ ścieków. | Zanieczyszczenie ustąpiło. |
| 43. | 29.04.2005 | Drohiczyn gm. Drohiczyn pow. siemiatycki woj. podlaskie | Wypadek drogowy autocysterny przewożącej skroploną mieszaninę gazów propan-butan. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: doszło do wypadku drogowego z udziałem samochodu osobowego i autocysterny przewożącej około 35 m3 skroplonej mieszaniny gazów propan-butan; autocysterna zjechała z drogi, ale nie uległa rozszczelnieniu; w wyniku wypadku 4 osoby, jadące samochodem osobowym odniosły lekkie obrażenia; na skutek powstałego zagrożenia ewakuowano 730 uczniów i pracowników szkoły zlokalizowanej w odległości około 80 m od miejsca zdarzenia na czas około 4 godz.; na wezwanie właściciela autocysterny firma specjalistyczna dokonała przepompowania zawartości autocysterny do innej podstawionej na miejsce zdarzenia; PSPoż i OSP zabezpieczyły miejsce zdarzenia. Zagrożenie zlikwidowano. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako poważna awaria wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002r w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz. Ustaw nr 5 z dnia 17 stycznia 2003 r). | Zagrożenie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44. | 03.05.2005 | Goleniów gm. Goleniów pow. goleniowski woj. zachodniopomorskie | Wyciek oleju napędowego do kanalizacji wód opadowych w czasie jego przeładunku. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: w czasie przeładunku oleju napędowego z naziemnego zbiornika magazynowego do zbiornika samochodu ciężarowego „TIR” doszło do wycieku oleju napędowego do kanalizacji wód opadowych w ilości około 50 dm3 ; sprawca zdarzenia: Firma Transportowa „KAM – TRANS” z Goleniowa; zanieczyszczenie przedostało się do rzeki Iny (dopływ rzeki Odry). Obecność ropopochodnych na wodach rzeki, stwierdzono na odcinku około 900m; akcja usuwania zanieczyszczenia została przeprowadzona przez JRG PSPoż. pod nadzorem WIOŚ; postawiono zapory przeciwrozlewowe. Zanieczyszczenie zebrano i przekazano do utylizacji w specjalistycznej firmie SHIP – SERVICE w Szczecinie. organy ścigania prowadziły postępowanie przeciwko sprawcy zdarzenia. WIOŚ przeprowadził kontrolę interwencyjną. Wydane zarządzenia pokontrolne zostały zrealizowane w terminie. Organy ścigania umorzyły postępowanie przeciwko sprawcy zdarzenia. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 45. | 06.05.2005 | Pasłęk gm. Pasłęk pow. elbląski woj. warmińsko-mazurskie | Wypadek drogowy autocysterny przewożącej olej napędowy. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Elblągu przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: na drodze nr 7 doszło do wywrócenia się autocysterny przewożącej około 9,9 Mg oleju napędowego; z rozszczelnionego zbiornika do gruntu wyciekło około 500 dm3 oleju napędowego. Zanieczyszczeniu uległo około 100m2 powierzchni gruntu; akcja ratownicza JRG PSPoż. pod ciągłym nadzorem Delegatury WIOŚ w Elblągu polegała na zabezpieczeniu autocysterny pianą gaśniczą i przepompowaniu oleju napędowego do innego podstawionego zbiornika; powstało zagrożenie zanieczyszczenia stawów rybnych znajdujących się w odległości około 100m od miejsca zdarzenia; organy ścigania prowadzą śledztwo w związku ze zdarzeniem. Postępowanie nie zostało zakończone do dn. 31 grudnia 2005 roku. | Zagrożenie ustąpiło. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46. | 07.05.2005 | Myszków gm. Myszków pw. myszkowski woj. śląskie | Wyciek kwasu azotowego o stężeniu około 53% na terenie zakładowej rampy przeładunkowej. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Częstochowie przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: w czasie przeładunku zbiornika o pojemności 1 m3 zawierającego kwas azotowy o stężeniu około 53% (nr ONZ/ADR 2031, kl. 8 mat. żrące) doszło do rozszczelnienia zbiornika i wycieku kwasu w ilości około 1 Mg, na terenie zakładowej rampy przeładunkowej; sprawca zdarzenia: firma „SOKPOL” Sp. z o.o. w Myszkowie; wyciekły kwas przedostał się do kanalizacji sanitarnej i na oczyszczalnię ścieków w Myszkowie; akcja ratownicza JRG PSPoż. i sprawcy zdarzenia pod nadzorem inspektorów Delegatury WIOŚ w Częstochowie polegała na ograniczeniu rozprzestrzeniania się wycieku, wałem ziemnym i neutralizacji wapnem; zagrożeniu uległy wody rzeki Warty oddalonej około 2 km od miejsca zdarzenia; Przeprowadzono kontrolę interwencyjną. Wydano zarządzenia pokontrolne, które zostały zrealizowane w całości w III kwartale 2005 roku. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 47. | 10.05.2005 | Buczkowo gm. Gniewkowo pow. inowrocławski woj. kuj-pom | Wyciek oleju napędowego w wyniku rozerwania zbiornika paliwowego samochodu ciężarowego. | Wojewódzki Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: na drodze krajowej nr 15 Inowrocław Toruń, samochód ciężarowy marki Mercedes zsunął się z pasa drogi na pobocze i na teren podmokły; w wyniku zdarzenia doszło do rozerwania zbiornika paliwowego pojazdu i wycieku oleju napędowego w ilości około 150 dm3 do zastoiska wodnego przy rowie przydrożnym; zanieczyszczeniu uległ teren podmokły porośnięty trzciną, przyległy do rowu przydrożnego o powierzchni około 20 m2; akcja ratownicza JRG PSPoż. i sprawcy zdarzenia pod nadzorem inspektorów WIOŚ w Bydgoszczy polegała na spompowaniu około 400 dm3 mieszaniny wody i paliwa. Sprawca zdarzenia zobowiązał się do przekazania zebranych zanieczyszczeń do specjalistycznej firmy w celu utylizacji; Rejon Dróg Krajowych w Inowrocławiu postawił zaporę ziemną w poprzek rowu przydrożnego na kierunku spływu wody z zastoiska wodnego; inspektorzy WIOŚ pobrali próby wód do analizy. Badania wody pobranej z rowu przy drodze wykazały przekroczenie dopuszczalnej zawartości ropopochodnych o 793%. Wydane zarządzenia pokontrolne wykonano w całości. Sprawca zdarzenia wybrał zanieczyszczenie. Badania gruntu wykazały brak zanieczyszczeń w gruncie. | Nie ma potrzeby przeprowadzania rekultywacji gruntu. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48. | 13.05.2005 | Wymiarki gm. Wymiarki pow. żagański woj. lubuskie | Wyciek chloru z rozszczelnionej butli gazowej o poj. 50 dm3 . | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: w punkcie skupu złomu doszło do rozszczelnienia butli gazowej o pojemności 50 dm3 i nastąpiła niekontrolowana emisja chloru do powietrza; ilość wyciekłego chloru określono na około 10 m3 sprawca zdarzenia został zidentyfikowany przez policję; najbliższa zabudowa znajdowała się w odległości około 50m od miejsca zdarzenia akcja ratownicza PSPoż. pod nadzorem inspektorów WIOŚ polegała na utworzeniu kurtyny wodnej wokół butli z ulatniającym się chlorem; ewakuowano 30 pracowników z pobliskiego Urzędu Gminy Wymiarki na czas około 2 godz.; Zanieczyszczenie ustąpiło. | Zagrożenie zlikwidowano. |
| 49. | 16.05.2005 | Jetanowo gm. Strzelno pow. Mogilno woj. kuj-pom | Wyciek oleju transformatorowego z uszkodzonego transformatora podczas jego kradzieży przez nieustalonych sprawców. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: nieustaleni sprawcy dokonali kradzieży transformatora o mocy 40 KVA ze stacji transformatorowej; w wyniku rozszczelnienia kadzi transformatora doszło do wycieku oleju transformatorowego do gruntu w ilości około 80 kg; wyciekły olej zawierał PCB, co zostanie potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych; zanieczyszczeniu uległo około 5 m2 powierzchni ziemi; działania związane z usuwaniem skutków zdarzenia polegające na zabezpieczeniu terenu i usunięciu złomu zostały przeprowadzone przez właściciela stacji; inspektorzy WIOŚ przeprowadzili kontrolę interwencyjną na miejscu zdarzenia badania wykazały brak przekroczenia stężenia sumy PCB, natomiast wystąpiło przekroczenie sumy ftalanów. Informacja o przekroczeniu sumy ftalanów została przekazana przez WIOŚ, Staroście Powiatowemu w Inowrocławiu. Wybrano około 5 Mg zanieczyszczonego gruntu i przekazano do utylizacji. Przeprowadzono rekultywację zanieczyszczonego gruntu | Zanieczyszczenie usunięto. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50. | 16.05.2005 | Bronisław gm. Strzelno pow. Mogilno woj. kuj-pom. | Wyciek oleju transformatorowego z uszkodzonego transformatora w wyniku jego kradzieży. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: nieustaleni sprawcy dokonali kradzieży transformatora o mocy 20 KVA ze stacji transformatorowej; stacja jest własnością Grupy Energetycznej ENEA S.A. Rejon Energetyczny Mogilno; w wyniku zdarzenia doszło do rozszczelnienia kadzi transformatora i całkowitego wycieku oleju transformatorowego do gruntu; ilość wyciekłego oleju określono na około 80 kg; zanieczyszczeniu uległ grunt o powierzchni około 5m2 ; właściciel transformatora dokonał zabezpieczenia terenu i usunął złom; inspektorzy WIOŚ przeprowadzili kontrolę interwencyjną na miejscu zdarzenia. Badania laboratoryjne przeprowadzone przez laboratorium WIOŚ w Bydgoszczy wykazały, że stężenie sumy PCB nie zostało przekroczone. Natomiast stężenie sumy ftalanów wielokrotnie przekroczyło wielkość dopuszczalną. WIOŚ w Bydgoszczy wystąpił do Starosty Powiatu Mogileńskiego w dniu 23 czerwca 2005 r w sprawie podjęcia działań związanych z usunięciem zanieczyszczenia. Działania nie zostały podjęte. Wydane zarządzenie pokontrolne zostało zrealizowane. ENEA S.A. wybrała 5 Mg zanieczyszczonego gruntu, który przekazała do utylizacji w specjalistycznej firmie. | Zanieczyszczony grunt został usunięty i przekazany do utylizacji. |
| 51. | 19.05.2005 | Wałbrzych woj. dolnośląskie | Wylanie odpadów niebezpiecznych pochodzących z procesu odbarwiania oleju opałowego na teren hałdy pokopalnianej. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Wałbrzychu przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: porzucenie odpadów z procesu odbarwiania oleju opałowego bezpośrednio na niezabezpieczony grunt, na terenie nieużytków w rejonie hałdy pokopalnianej; zanieczyszczeniu uległ grunt w miejscu wylania odpadów; badania laboratoryjne WIOŚ wykazały, że odpad zawiera około 8% substancji ropopochodnych i odczyn kwaśny (pH – 3); ilość porzuconych na terenie hałdy pokopalnianej odpadów oszacowano na około 30 Mg; zagrożone zanieczyszczenie zostały 2 potoki, które są dopływami Pełcznicy, znajdujące się w odległości około 1 km od miejsca zdarzenia. Delegatura WIOŚ w Wałbrzychu pismem z dnia 6 czerwca 2005 roku wystąpiła do Prezydenta Miasta Wałbrzycha w sprawie niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do usunięcia zdeponowanych na terenie hałdy pokopalnianej odpadów niebezpiecznych. Sprawa porzucenia odpadów prowadzona jest przez Centralne Biuro Śledcze. | Porzucone odpady zostały wybrane i przekazane do utylizacji w m-cu październiku 2005 r CBŚ nie zakończyło śledztwa do 31 grudnia 2005 r. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52. | 20.05.2005 | Szczytno gm. Szczytno woj. warm-maz. | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych substancją ropopochodną | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia z którego wynikało, że: stwierdzono zanieczyszczenie Jeziora Domowego Dużego na powierzchni około 30m2 i cieku wodnego na długości około 50m substancją ropopochodną; zanieczyszczenie przedostało się z terenu przemysłowego do wód poprzez kanalizację wód opadowych; działania w zakresie usuwania skutków zdarzenia podjęła JRG PSPoż. ze Szczytna. Postawiono zapory ze słomy; zanieczyszczenie zebrano i złożono na składowisku odpadów. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 53. | 20.05.2005 | Częstochowa Rząsawa pow. częstoch. woj. śląskie | Wyciek lakierów na bazie „nitro”, rozcieńczalników oraz granulatu barwiącego na bazie parafiny w czasie wypadku drogowego. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Częstochowie przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: na skrzyżowaniu drogi DK-1 z drogą gminną Rząsawa–Wierzchowiska nastąpiło zderzenie dwóch samochodów ciężarowych; samochód ciężarowy firmy „ASPOL” przewożący około 2 Mg ładunku (lakiery na bazie „nitro” rozpuszczalniki, granulat barwiący na bazie parafiny), uległ wywróceniu; na pas pomiędzy jezdniami wyciekło około 700 kg w/w substancji; sprawca zdarzenia: firma „ASPOL” z Tłuszcza; PSPoż. oraz firmy specjalistyczne dokonały zebrania zanieczyszczenia razem z wierzchnią warstwą gleby i przekazały do utylizacji; badania laboratoryjne WIOŚ, przeprowadzone metodą chromatograficzną wykazały, że zanieczyszczenie zostało usunięte. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54. | 27.05.2005 | Poraj gm. Poraj pow. myszkowski woj. śląskie | Zanieczyszczenie kanału i rzeki Warty ściekami z dezynfekcji pieczarkarni. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Częstochowie przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: zanieczyszczeniu uległy wody kanału oraz rzeki Warty w wyniku zrzutu ścieków zawierających środek dezynfekujący o nazwie handlowej „Mycetox Extra”, który jest używany do dezynfekcji pojemników służących do zbierania pieczarek; zanieczyszczeniu uległa rzeka Warta na długości ok. 10 km; na odcinku od miejscowości Poraj, do miejscowości Borek Wielki, stwierdzono obecność śniętych ryb. WIOŚ w Katowicach wydał w trybie art. 364 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r POŚ decyzję wstrzymującą działalność firmy „Fungipol” w zakresie związanym ze zrzutem ścieków, ze skutkiem natychmiastowym; badania ryb zostały przeprowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii na zlecenie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Częstochowie. Wyniki badań wykazały że przyczyną ścięcia ryb nie były choroby, lecz gwałtowna zmiana warunków środowiskowych, zgodnie z badaniami prób wody. WIOŚ w Katowicach zlecił badanie wody Instytutowi Ochrony Roślin w Poznaniu. Wyniki badania wody wykazały brak przekroczenia stężenia dla propikonazolu. Zarządzenia pokontrolne wydane przez WIOS, z terminem realizacji w III kwartale 2005 r, zostały wykonane. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako poważna awaria na podstawie § 4 pkt 1Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 roku (Dz. U. z 2003 r. nr 5 poz. 58) | Zarządzenia pokontrolne zostały zrealizowane. |
| 55. | 27.05.2005 | Wrocław woj. dolnośląskie | Wyciek oleju napędowego z uszkodzonej autocysterny. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: doszło do wywrócenia się autocysterny przewożącej olej napędowy, na skrzyżowaniu ulicy Obornickiej i Paprotnej; w wyniku zdarzenia doszło do rozszczelnienia się autocysterny i wycieku oleju napędowego do kanalizacji sanitarnej, wód opadowych, kanalizacji wewnętrznej bazy MPK i do gruntu; sprawca zdarzenia: firma przewozowa MEGA TRANS z Wrocławia; ilość wyciekłego oleju określono na około 10 Mg; zanieczyszczeniu uległa powierzchnia gruntu (teren zielony przyległy do ulicy Paprotnej ) o rozmiarach 100m x 10 m; PSPoż pod nadzorem inspektorów WIOŚ zabezpieczyła miejsce spływu oleju przy pomocy wału ziemnego. Pozostały w komorach autocysterny olej przepompowano do podstawionej cysterny. Zanieczyszczoną powierzchnię gruntu zasypano piaskiem; zanieczyszczenie nie przedostało się do wód rzeki Odry. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zebrało 7,2 Mg odpadu i przekazało do utylizacji w specjalistycznej firmie. WIOŚ we Wrocławiu przekazał w dniu 3 czerwca Urzędowi Miasta materiały wynikające z działań inspekcji w związku ze zdarzeniem. | Zanieczyszczenie usunięto. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56. | 27.05.2005 | Elbląg pow. elbląski woj. warmińsko-mazurskie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Elblągu przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: stwierdzono wypływ wód opadowych zanieczyszczonych ropopochodnymi z kanalizacji wód opadowych do rzeki Elbląg; zanieczyszczenie w postaci filmu o szerokości około 1-2 m , rozprzestrzeniło się na długości około 1 km; sprawca zanieczyszczenia: firma Heize & Gostkowski; na terenie firmy doszło do przepełnienia separatora olejów; zanieczyszczenie stanowił olej napędowy (nr ONZ/ADR 1202 kl. 3 mat. nieb. – ciecze łatwopalne); JRG PSPoż. z Elbląga po zabezpieczeniu terenu postawiła zapory sorbentowe na rzece. Zanieczyszczenie zebrano. Utylizacja została przeprowadzona na koszt sprawcy zdarzenia. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 57. | 29.05.2005 | Karczew gm. Karczew pow. otwocki woj. mazowieckie. | Wyciek amoniaku do powietrza w czasie jego przeładunku z cysterny do instalacji produkcyjnej. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: doszło do wycieku amoniaku w trakcie jego przeładunku z cysterny do instalacji zakładowej w wyniku pęknięcia węża gumowego; ilości amoniaku, która przedostała się do powietrza nie udało się ustalić; zdarzenie miało miejsce na terenie firmy RAISIO POLSKA FOODS Sp. z o.o. z Karczewa; akcja ratownicza przeprowadzona przez JRG 6 oraz OSP z Karczewa polegała na zastosowaniu kurtyn wodnych w celu rozcieńczenia wyciekłego amoniaku wodą oraz zneutralizowaniu powierzchni ziemi wodą; 2 osoby tj. kierowcę cysterny i pomocnika przewieziono do szpitala w związku z objawami zatrucia amoniakiem. Osoby te przebywały w szpitalu ponad 24 godz.; najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się około 50m od miejsca zdarzenia; Zdarzenie zostało zakwalifikowane przez PSPoż jako poważna awaria, na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do GIOŚ, ze względu na skutki wobec osób spoza zakładu. | Zagrożenie zlikwidowano. Zanieczyszczenie ustąpiło. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58. | 03.06.2005 | Suwałki pow. grodzki suwalski woj. podlaskie | Wyciek gazu propan-butan z uszkodzonej instalacji LPG | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Suwałkach przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, .że: nastąpił wyciek gazu propan-butan z uszkodzonej instalacji LPG; uszkodzenia instalacji dokonał kierowca samochodu osobowego, który wjechał na teren stacji paliw będąc pod wpływem alkoholu; zdarzenie miało miejsce na terenie Stacji Paliw POP „ORTUS”; ilość wyciekłego gazu określono na około 6 dm3 ; powstało zagrożenie wybuchem w promieniu około 500m; akcja ratownicza została podjęta przez JRG PSPoż w Suwałkach i polegała ona na zamknięciu zaworu odcinającego wypływ gazu. Grupa ratownicza PETROLINVEST W Suwałkach dokonała całkowitego odcięcia gazu; w związku z zagrożeniem wybuchowym, z przyległych do stacji terenów ewakuowano 150 osób na czas około 2 godz. | Zagrożenie zlikwidowano. Zanieczyszczenie ustąpiło. |
| 59. | 09.06.2005 | Krapkowice gm. Krapkowice pow. krapkowicki woj. opolske | Wypadek drogowy autocysterny przewożącej olej opałowy. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że podczas zjazdu z autostrady A4 na drogę wojewódzką 423 na węźle Gogolin doszło do przewrócenia się autocysterny przewożącej olej opałowy; w wyniku wypadku nastąpił wyciek produktu przez króćce nalewowe na drogę i pobocze. Zanieczyszczony został grunt na powierzchni około 100 m2 i droga na powierzchni około 500m2 ; kierowca zbiegł z miejsca wypadku razem z dokumentami przewozowymi; wyciekło około 7 Mg oleju opałowego; w czasie przejazdu przez zanieczyszczoną drogę zapaleniu uległ samochód osobowy, od którego zapaliło się rozlane paliwo OSP ugasiła pożar. PSPoż. zebrała z gruntu i z drogi około 1m3 paliwa. Pozostałe 12m3 oleju opałowego przepompowano do innej podstawionej autocysterny. Z gruntu i z drogi zebrano około 1m3 paliwa. zanieczyszczony grunt został wybrany przez pracowników Regionalnej Dyrekcji Dróg oraz służby komunalne Gminy Krapkowice; Zanieczyszczenie przekazano do utylizacji. | Pożar ugaszono, zanieczyszczenie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60. | 14..06.2005 | Wólka Radzymińska gm. Nieporęt pow. legionowski woj. mazowieckie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi substancjami ropopochodnymi wyciekłymi z nielegalnie nawierconego rurociągu. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: nieustalony sprawca dokonał nawiertu na rurociągu przesyłowym oleju napędowego; właściciel rurociągu: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” w Płocku; w wyniku rozszczelnienia rurociągu nastąpił wyciek oleju napędowego w ilości dotychczas nieustalonej; zanieczyszczeniu uległo około 2 m3 gruntu, który został niezwłocznie wybrany i złożony na folii. Zostanie on przekazany do utylizacji przez właściciela rurociągu; Akcja usuwania skutków wycieku została przeprowadzona przez służby PERN pod nadzorem WIOŚ, działka na której dokonano nawiertu znajduje się na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydano zarządzenia pokontrolne, które zostały zrealizowane. Na podstawie wyników badania wody i gruntu wykonanych przez WIOŚ, decyzją z dnia 27 czerwca 2005 r zobowiązano PERN do przeprowadzenia badań dotyczących skutków poważnej awarii w zakresie dotyczącym zasięgu oraz stopnia zanieczyszczenia środowiska i przedłożenie wyników badań Staroście Powiatu Legionowskiego i WIOŚ w Warszawie. Decyzja została zrealizowana. Opracowanie zostało przekazane Staroście Powiatu Legionowskiego. W opracowaniu stwierdzono, że na podstawie badań stwierdzono zanieczyszczenie środowiska gruntowo wodnego . Ustalono, że zanieczyszczeniu uległo około 450 m3 gruntu. W dniu 2 listopada 2005r WIOŚ wystąpił do PERN w Płocku o poinformowanie o rodzaju podjętych działań w związku ze zdarzeniem. W dniu 22 listopada 2005 r PERN poinformował o planowanym podjęciu działań w 2006 roku. Pismem z dnia 21 grudnia 2005 WIOŚ wystąpił do PERN o przekazanie harmonogramu planowanych prac. Zdarzenie zostało zgłoszone jako poważna awaria wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz. Ustaw nr 5 z dnia 17 stycznia 2003 r.). | Usunięcie zanieczyszczenia planowane jest na 2006 r. |
| 61. | 14.06.2005 | Rydułtowy gm. Rydułtowy pow. wodzisł. woj. śląskie | Wyciek substancji ropopochodnych w czasie rozładunku autocysterny | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało że: podczas rozładunku autocysterny nastąpił wyciek oleju opałowego do zbiornika wypełnionego wodą; ilość wyciekłego oleju określono na około 1-1,5 m3 ; zanieczyszczeniu uległa droga, przyległy do niej grunt, kanalizacja wód opadowych oraz rów odwadniający na długości około 30m; akcja ratownicza polegała na zebraniu zanieczyszczenia z drogi, olej odpompowano z kanalizacji i zagłębień w terenie; analiza pobranych prób gruntu i ścieków wskazała na przekroczenia dopuszczalnych norm; Starosta Wodzisławski wydał decyzję zobowiązującą sprawcę zdarzenia do przywrócenia środowiska do stanu właściwego. W dniu 20 czerwca 2005 sprawca zdarzenia przekazał do WIOŚ kartę przekazania odpadów do firmy specjalistycznej. | Zanieczyszczenie usunięto. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62. | 14. 06.2005 | Gdynia pow. gdyński woj. pomorskie | Wyciek chemikaliów podczas prac przeładunkowych. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: w czasie prac przeładunkowych doszło do uszkodzenia zbiornika z tworzywa sztucznego, zawierającego około 1m3 impregnatu do drewna; zdarzenie miało miejsce na terenie firmy „Schenker” Spółka z o.o. w Gdyni; ilość wyciekłego impregnatu określono na około 0,2 m3 zanieczyszczeniu uległo około 80m2 powierzchni gruntu. Zanieczyszczenie przedostało do rynny ściekowej na placu transportowym; akcja ratownicza została przeprowadzona przez pracowników zakładu i PSPoż., którzy zabezpieczyli teren i zasypali piaskiem. Spompowano zanieczyszczenie z uszkodzonego zbiornika i rynny ściekowej. Pozostałe plamy usunięto przy użyciu sorbentu. ogółem zebrano około 771 kg zanieczyszczeń, które przekazano do unieszkodliwienia specjalistycznej firmie. Pozostała część przesyłki (ok. 700 dm3 ) po przepompowaniu do beczek wraz z uszkodzonym pojemnikiem została odesłana do firmy Dyrup Sp. z o.o. w Łodzi. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 63. | 15.06.2005 | Chałupki gm. Krzyżanowice pow. raciborski woj. śląskie | Zanieczyszczenie powietrza amoniakiem wyciekłym z rozszczelnionej cysterny kolejowej. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: doszło do rozszczelnienia zaworu odpowietrzającego cysterny kolejowej należącej do Borsodchem Ostrawa (Czechy); cysterna zawierała około 47,4 Mg amoniaku (oznakowania: T – substancja toksyczna, R–23, nr CAS: 7664-41-7); akcja ratownicza polegała na przetoczeniu cysterny na bocznicę i uszczelnieniu zaworu. Uszczelnioną cysternę odesłano w dalszą drogę do nadawcy ładunku. | Zagrożenie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64. | 21.06.2005 | Warszawa m.st. Warszawa woj. mazowieckie | Zanieczyszczenie powietrza w związku z emisją gazu ziemnego z uszkodzonych gazomierzy w budynkach mieszkalnych. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: z nieustalonych przyczyn doszło do rozszczelnienia gazomierzy zlokalizowanych w przedsionkach mieszkań w budynkach wielokondygnacyjnych przy ul. Bracławskiej i Cyrklowej, należących do Spółdzielni mieszkaniowej „Przyczółek Grochowski” w Warszawie; ulatniający się gaz był wyczuwalny w rejonie zabudowy mieszkalnej; powstało zagrożenie wybuchem i pożarem w związku z czym przeprowadzono ewakuację około 300 osób z zagrożonych budynków na czas około 2 godz. Pogotowie Energetyczne i Gazowe oraz KM PSPoż. które przybyły na miejsce zdarzenia dokonały odcięcia dopływu gazu i prądu; po sprawdzeniu odcięcia gazu i prądu we wszystkich mieszkaniach oraz przewietrzeniu mieszkań, zlikwidowano zagrożenie wybuchem; podczas przeglądu mieszkań stwierdzono, że uszkodzeniu uległo ogółem 168 gazomierzy przy ul. Bracławskiej i Cyrklowej. W 6 mieszkaniach przy ul. Bracławskiej 4 doszło do pożaru wewnątrz mieszkań. Pożary te zostały ugaszone przez mieszkańców przed przybyciem PSPoż. Zdarzenie zostało zakwalifikowane przez Komendę PSPoż m.st. Warszawy jako poważna awaria na podstawie § 4 pkt 1Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 roku (Dz. U z 2003 r. nr 5 poz. 58 ) i zostało przekazane do DPPA poprzez WIOŚ w Warszawie. | Pożar ugaszono, zagrożenie zlikwidowano. |
| 65. | 24. 06.2005 | Dorohusk gm. Dorohusk pow. chełmski woj. lubelskie | Wyciek hydrazyny z rozszczelnionej cysterny w rejonie przejścia granicznego w Dorohusku | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Chełmie przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: doszło do rozszczelnienia autocysterny jadącej w kierunku Ukrainy przewożącej hydrazynę ; zanieczyszczeniu uległa jezdnia na powierzchni około 45 m2 w odległości około 100 m za miejscem odpraw; pojazd opuścił terytorium Polski przed przybyciem w rejon zdarzenia JRG PSPoż. w Chełmie; działania JRG PSPoż. polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i zebraniu zanieczyszczenia do szczelnego pojemnika, po uprzednim zasypaniu piaskiem. Przed rozpoczęciem działań ratowniczych , ewakuowano z rejonu zdarzenia około 50 osób oraz pojazdy mechaniczne na czas około 2 godz. zebrany odpad został tymczasowo przechowany na terenie KM PSPoż. w Chełmie; utylizacja odpadów zostanie wykonana przez firmę specjalistyczną, na koszt Kierownictwa Drogowych Przejść Granicznych w Chełmie w III kwartale 2005 r. | Zanieczyszczenie usunięto. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66. | 28.06.2005 | Gostynin gm. Gostynin pow. gostyniński woj. mazowieckie | Zanieczyszczenie kanalizacji wód opadowych i rzeki Osetnicy substancją oleistą | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia , z którego wynikało, że: stwierdzono zanieczyszczenie wód kanału wód opadowych przy ul. Kolejowej (należącego do PKP) i rzeki Osetnicy na odcinku długości około 50 m; sprawca zanieczyszczenia nie został dotychczas ustalony; PSPoż. z Gostynina zastosowała zastawki na rzece Osetnicy i na kanale przed ujściem do rzeki, pod nadzorem inspektorów Delegatury WIOŚ w Płocku; zebrane zanieczyszczenie zostało umieszczone w pojemnikach i przekazane do utylizacji; Po przeprowadzeniu kontroli w związku ze zdarzeniem, WIOŚ skierował pismo do Wojewody Mazowieckiego w sprawie dopuszczenia do udziału na prawach strony w postępowaniu dotyczącym wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych ze zlewni stacji PKP Gostynin do rzeki Osetnicy. | Zanieczyszczenie zostało poddane utylizacji . |
| 67. | 29.06.2005 | Komorów gm. Kampinos woj. mazowieckie | Zanieczyszczenie gruntu paliwem wyciekłym z rozszczelnionego rurociągu. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: w wyniku nielegalnego nawiertu na rurociągu finalnym doszło do wycieku paliwa do gruntu; właściciel rurociągu: Przedsiębiorstwo Eksploatacji rurociągów Naftowych „Przyjaźń” w Płocku; zanieczyszczeniu uległo około 2m2 gruntu na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego; akcja usuwania skutków została przeprowadzona przez służby PERN. Wybrano zanieczyszczoną ziemię w ilości około 1,5 m3 i złożono na folii; Laboratorium WIOŚ pobrało próby gruntu do analizy; W dniu 1 lipca 2005 r wydano zarządzenia pokontrolne, które zostały zrealizowane w III kwartale 2005 roku. WIOŚ w Warszawie pismem z dnia 21 października 2005 wystąpił do PERN w Płocku o przekazanie informacji o podjętych działaniach w sprawie usunięcia skutków nawiertu. Działania nie zostały podjęte. W dniu 15 listopada 2005 r WIOŚ wystąpił do Starosty powiatu Warszawskiego o zobowiązanie PERN do przeprowadzenia rekultywacji zanieczyszczonego terenu. Zostało w tej sprawie rozpoczęte postępowanie administracyjne. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako poważna awaria wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz. Ustaw nr 5 z dnia 17 stycznia 2003r). | Zanieczyszczenie nie zostało usunięte |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68. | 04.07.2005 | Bębnów gm. Gowarczów pow. konecki woj. świętokrzyskie | Wyciek gazu ziemnego z rozszczelnionego gazociągu | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: na działce niezabudowanej (ogród) w czasie wykonywania wykopu doszło do uszkodzenia rurociągu gazowego średniego ciśnienia o średnicy 90 mm, z rozszczelnionego rurociągu nastąpił wyciek gazu, sprawca zdarzenia: właściciel posesji, który wykonywał wykop koparką pod przyłącze wodociągowe i elektryczne, akcję ratowniczą pod nadzorem inspektorów WIOŚ przeprowadziły 4 zastępy PSPoż. w Końskich, 3 jednostki OSP oraz Mazowiecka Spółka Gazownicza – rejon Gazowniczy w Radomiu. Wyznaczono strefę zagrożenia, wyłączono energię elektryczną i ewakuowano około 80 osób z 20 domów mieszkalnych na czas około 2 godz. Zastosowano kurtyny wodne; rurociąg uszczelniono, zagrożenie zlikwidowano. sprawca zdarzenia został zobowiązany do pokrycia kosztów związanych ze zdarzeniem, po ich ustaleniu przez właściciela rurociągu (Mazowiecką Spółkę Gazowniczą). | Zagrożenie zlikwidowano. Zanieczyszczenie ustąpiło. |
| 69. | 08.07.2005 | Olsztyn woj. warmińsko-mazurskie | Wybuch i pożar na składowisku odpadów | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: na terenie zakładowego składowiska doszło do wybuchu i pożaru substancji tam składowanej; substancją, która uległa wybuchowi w wyniku reakcji z wodą był fosforek glinu (pestycyd , nr ONZ/ADR 3048, kl. 6.1 mat. trujące, F–łatwopalny, T+–bardzo toksyczny); akcję gaszenia pożaru przeprowadziła PSPoż w Olsztynie; zebrane odpady po akcji gaszenia pożaru, pod nadzorem inspektorów WIOŚ, umieszczono w metalowych beczkach, a następnie przeniesiono do metalowych kontenerów po odpadach i poddano utylizacji; zanieczyszczenie powietrza ustąpiło. | Pożar ugaszono. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70. | 09.07.2005 | Leżajsk pow. leżajski woj. podkarpackie | Zanieczyszczanie potoku Jagoda | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: nastąpiło zanieczyszczenie potoku Jagoda (łączącego się z rzeka San) ściekami wypływającymi z wylotu kolektora kanalizacji wód opadowych przy ul Słonecznej w Leżajsku; KP PSPoż. w Leżajsku, pod nadzorem inspektorów WIOŚ w Rzeszowie, zaczopowała wylot kolektora oraz postawiła zastawki na potoku poniżej wylotu kolektora; inspektorzy WIOŚ pobrali próby ścieków wypływających z wylotu kolektora oraz próby wód w odległości kilku km poniżej wylotu kolektora, gdzie stwierdzono obecność pojedynczych sztuk śniętego narybku i dorosłych ryb. Pobrano również próbę wody z pobliskiego stawu rybnego; analiza laboratoryjna wykazała, że ścieki i woda wykazały podwyższoną przewodność elektryczną i odczyn zasadowy (pH=9,3-10,2); nagromadzone w kolektorze ścieki zostały spompowane i wywiezione na miejską oczyszczalnię ścieków w Leżajsku; nie stwierdzono pojawienia się następnych egzemplarzy śniętych ryb. Sprawca zanieczyszczenia nie został ustalony. | Zanieczyszcze-nie usunięto |
| 71. | 14.07.2005 | Zalesie gm. Sępólno Krajeńskie woj. kujawsko-pomorskie | Zanieczyszczenie środowiska wodnego substancją ropopochodną | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: na terenie zakładu mleczarskiego doszło do awarii instalacji grzewczej zasilanej olejem opałowym lekkim, nastąpił wyciek kilku litrów oleju opałowego, który poprzez system kanalizacji przedostał się do rzeki Kamionki (zanieczyszczenie na odcinku ok. 300 m), sprawca zdarzenia: LACPOL Sp. z o.o. w Zalesiu, akcja usuwania zanieczyszczenia została przeprowadzona przez KP PSP w Sępólnie Krajeńskim i polegała na zebraniu oleju i przekazaniu do utylizacji w specjalistycznej firmie, analiza pobranych przez inspektorów WIOŚ prób wody z rzeki Kamionki wykazała przekroczenie o 50 % dopuszczalnej normy. W dniu 20.07.2005r. WIOŚ wydał zarządzenia pokontrolne, które zostały zrealizowane w całości. | Zanieczyszcze-nie zlikwidowano. Gospodarka wodna została uregulowana. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72. | 15.07.2005 | Kędzierzyn-Koźle pow. kędziersko-kozielski woj. opolskie | Zgon trzech pracowników w trakcie odwadniania zbiornika zawierającego benzen. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: zdarzenie miało miejsce w zakładzie „ Petrochemia-Blachownia” S.A. w Kędzierzynie Kożlu; w trakcie przeprowadzania odwadniania obudowy betonowej zbiornika naziemnego o poj. 1500 m3, zawierającego benzen, doszło do zasłabnięcia 3 pracowników; pomimo udzielonej reanimacji nie odzyskali oni przytomności, a lekarz stwierdził zgon wszystkich 3 osób; przyczyny wypadku zbadała specjalna komisja i dokonała ustaleń , głównie w zakresie szkolenia ekipy ratowniczej; w działaniach ratowniczych uczestniczyła jednostka PSPoż; ze względu na ofiary śmiertelne działania podjęli: Prokuratura, Policja i Państwowa Inspekcja Pracy. Zakład zaliczany jest do grupy zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Działania Prokuratury, Policji i PIP nie zostały jeszcze zakończone; Zdarzenie zostało zgłoszone jako poważna awaria na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do GIOŚ. | Działania specjalnej komisji nie zostały zakończone. |
| 73. | 17.07.2005 | Jabłonowo Pom. pow. brodnicki woj. kujawsko-pomorskie | Zanieczyszczenie rzeki Lutryny | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: w wyniku zrzutu niedostatecznie oczyszczonych ścieków z miejskiej oczyszczalni ścieków komunalnych w Jabłonowie Pom. nastąpiło chwilowe zanieczyszczenie rzeki Lutryny (na długości ok. 5 km), ilość zrzucanych ścieków wynosiła ok. 800 m3 rzeka Lutryna nie zasila ujęcia wody dla miasta; nie stwierdzono obecności śniętych ryb w wodach rzeki; pojawienie się w ostatnim czasie obfitych opadów wpłynęło korzystnie na stan zanieczyszczonej rzeki, powodując zwiększony przepływ wód, a w konsekwencji rozcieńczenie ścieków, Badania wód wykazały, że zanieczyszczenie ustąpiło. | Zanieczyszcze-nie ustąpiło |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74. | 20.07.2005 | Krupski Młyn pow. tarnogórski woj. śląskie | Wybuch mieszaniny nitroestrów | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura w Częstochowie przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: w magazynie nitroestrów doszło do wybuchu ok. 1,2 Mg mieszaniny nitrogliceryny z nitroglikolem, sprawca zdarzenia: Zakłady Tworzyw Sztucznych „NITRON”S.A. w Krupskim Młynie; w wyniku wybuchu 8 osób zostało poszkodowanych., w tym 6 osób było hospitalizowanych, w tym 4 osoby powyżej 24 godz. 2 osoby po udzieleniu pomocy medycznej odesłano do domu; nastąpiło zniszczenie magazynu i częściowo obiektów sąsiednich, ustaleniem przyczyn wybuchu zajmowała się specjalna komisja zakładowa oraz organy ścigania; komisja dokonała ustaleń na podstawie których kierownictwo zakładu wydało w dniu 21 listopada 2005 r specjalne polecenie mające na uwadze zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości; ustalono, że do powietrza w wyniku awarii wyemitowano około 682 kg CO2 i około 217 kg tlenków azotu. Straty materialne oszacowano na ok. 2 mln zł. Zakład zaliczony jest do zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Zdarzenie spełnia kryteria Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 5, poz. 58 z 200443 r.). | Zanieczyszcze-nie ustąpiło, zagrożenie zlikwidowano. |
| 75. | 21.07.2005 | Gdańsk woj. pomorskie | Wyciek gazów propan-butan na stacji benzynowej | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: na stacji paliw doszło do rozszczelnienia zaworu do napełniania zbiorników gazem LPG, w wyniku zdarzenia nastąpił wyciek mieszaniny gazów propan-butan ze zbiornika magazynowego o poj. 6 m3, JRG PSP dokonała pomiaru stężenia wyemitowanego gazu do powietrza i stwierdzono, że poziom stężenia nie przekraczał dolnej granicy wybuchowości, akcję ratownicza przeprowadziła JRG PSP w Gdańsku. Polegała ona na zastosowaniu kurtyny wodnej oraz wstrzymaniu ruchu pojazdów na czas ok. 1 godz. Zanieczyszczenie ustąpiło, | Zagrożenie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76. | 27.07.2005 | Warszawa woj. mazowieckie | Zanieczyszczenie powietrza chlorowodorem | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: zdarzenie miało miejsce na terenie Instytutu Techniki Elektronowej, doszło do zanieczyszczania powietrza wyciekłym chlorowodorem gazowym (ONZ/ADR 1050, kl. 2 mat. nieb. – gazy), rozszczelnieniu uległa butla stalowa o pojemności 50 dm3 znajdująca się na zewnątrz budynku, pod wiatą; przyczyną wycieku chlorowodoru było rozszczelnienie zaworu, który uległ korozji, KW PSP zabezpieczyła rozszczelnioną butlę, która została przekazana do utylizacji do firmy specjalistycznej w terminie późniejszym’ w rejonie zdarzenia ewakuowano około 40 osób na czas około 2 godzin; zanieczyszczenie ustąpiło. WIOŚ przeprowadził kontrolę interwencyjną w Instytucie. Wydano zarządzenia pokontrolne, które zostały wykonane w całości. | Zagrożenie zlikwidowano. |
| 77. | 28.07.2005 | Sławięcice gm. Kędzierzyn-Koźle pow. kędziersko-kozielski woj. opolskie | Wyciek gazu ziemnego z rurociągu | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: w czasie prowadzenia prac wiertniczych na zlecenie firmy Telekomunikacja Polska S.A., w celu przeprowadzenia kabli telekomunikacyjnych, doszło do uszkodzenia rurociągu gazowego średniego ciśnienia (ok. 0,3 MPa); do powietrza zostało wyemitowane około 2000 m3 gazu ziemnego; akcja ratownicza została przeprowadzona przez PSP, Pogotowie Gazowe i Policję, z zagrożonego wybuchem terenu ewakuowano 150 osób na czas około 3 godz. Na tym terenie wyłączono prąd na czas około 4 godz.; rurociąg uszczelniono, zagrożenie zlikwidowano. | Zagrożenie zlikwidowano. |
| 78. | 29.07.2005 | Kędzierzyn-Koźle pow. kędziersko-kozielski woj. opolskie | Wybuch pożaru w magazynie styropianu | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: z nieustalonych przyczyn doszło do wybuchu pożaru w hali magazynowej o konstrukcji betonowej, spaleniu uległ surowiec (granulat styropianowy) i urządzenia do produkcji wyrobów styropianowych, sprawca zdarzenia: firma produkująca opakowania styropianowe - Spółka HSV Polska, działania ratownicze 20 jednostek PSP polegały na zabezpieczeniu sąsiadującego obiektu i na ugaszeniu pożaru, pożar ugaszono, zagrożenie zlikwidowano. | Pożar ugaszono. |
| 79. | 29.07.2005 | Zakopane pow. tatrzański woj. małopolskie | Zanieczyszczenie potoku Biały Dunajec w wyniku zrzutu nieoczyszczonych ścieków | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: doszło do zanieczyszczenia wód potoku Biały Dunajec, w wyniku zrzutu nieoczyszczonych ścieków ; sprawca zdarzenia: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – oczyszczalnie ścieków w Zakopanem, wyłączono ujęcie wody dla miasta Nowy Targ na czas nieustalony, inspektorzy WIOŚ pobrali próby wód do analizy, które wykazały przekroczenie dopuszczalne w 6 typowych wskaźnikach; przeprowadzono kontrolę interwencyjną. Wydano zarządzenie pokontrolne nakazujące zlikwidowanie w sposób trwały możliwości odprowadzania ścieków dowożonych poprzez kanalizację omijającą wszystkie elementy oczyszczalni Spyrkówka. Zarządzenie zostało zrealizowane. Prokuratura Rejonowa w Zakopanem wszczęła postępowanie w sprawie zanieczyszczenia wód potoku Biały Dunajec. Postępowanie nie zostało zakończone. | Zanieczyszcze-nie ustąpiło |
| 80. | 30.07.2005 | Nowy Targ pow. nowotarski woj. małopolskie | Zanieczyszczenie potoku Klikuszówka | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: doszło do zanieczyszczenia wód potoku Klikuszówka, sprawca zdarzenia nie został ustalony; zanieczyszczenie spowodowały prawdopodobnie nielegalnie zrzucone nieoczyszczone ścieki ( materiały niebezpieczne nr.ONZ 3082 ), policja pobrała próby wód i przekazała do badania w laboratorium WIOŚ. Badania wykazały chwilowe znaczne obniżenie jakości wody w potoku Klikuszówka. | Zanieczyszcze-nie ustąpiło. |
| 81. | 30.07.2005 | Wolbrom pow. olkuski woj. małopolskie | Zanieczyszczenie rzeki Szreniawa | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: doszło do zanieczyszczenia wód rzeki Szreniawa substancjami ropopochodnymi, które wypłynęły z kanalizacji wód opadowych; sprawca zdarzenia nie został ustalony; Inspektorzy WIOŚ pobrali próby wód do analizy. Badania potwierdziły, że chwilowe zanieczyszczenie stanowiły mieszaniny węglowodorów o różnych temperaturach wrzenia z przewagą niżej wrzących. | Zanieczyszcze-nie ustąpiło. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82. | 04.08.2005 | Siepietnica gm. Skołyszyn woj. podkarpackie | Wypadek drogowy z udziałem autocysterny | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Jaśle przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: cysterna przewożąca 20 m3 gazu uległa wypadkowi i przewróciła się na pobocze drogi oraz przydrożną skarpę, w wyniku zdarzenia nie doszło do uszkodzenia cysterny, natomiast z węża spustowego o poj. 20 dm3 ulatniał się gaz, rozszczelnieniu uległ zbiornik na paliwo ciągnika siodłowego, z którego wyciekał olej napędowy; na podstawie wykonanych pomiarów stężeń gazów wybuchowych stwierdzono, że kształtowały się one poniżej dolnego zakresu pomiarowego; kierowca cysterny z lekkimi obrażeniami został przewieziony do szpitala, akcja ratownicza została przeprowadzona przez jednostki KP i KW PSP i polegała na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, przepompowaniu zawartości cysterny oraz zebraniu wyciekającego oleju napędowego do specjalnych pojemników, ewakuowano 25 osób na czas ok. 15,5 godziny, w trakcie podnoszenia cysterny uległ uszkodzeniu główny zawór spustowy, w wyniku czego nastąpiła emisja gazu w ilości ok. 1 dm3/min. Pomiary wykazały że stężenie gazu propan-butan w pobliżu zaworu nie przekraczało dolnej granicy wybuchowości. zagrożenie zlikwidowano. | Zanieczyszczenie ustąpiło, zagrożenie zlikwidowano. |
| 83. | 04.08.2005 | Krynica Morska pow. Nowy Dwór Gdański woj. pomorskie | Zanieczyszczenie wód przybrzeżnych i plaży substancjami ropopochodnymi. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: substancja ropopochodna w postaci granulek wypłynęła na plażę w rejonie Krynicy Morskiej, zanieczyszczając ją na odcinku kilku kilometrów, sprawca zdarzenia nie został ustalony, zanieczyszczenie najprawdopodobniej zostało zrzucone przez statek znajdujący się na morzu, akcja zbierania zanieczyszczenia została zorganizowana przez PSP, OSP oraz Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, zebrane zanieczyszczenie zgromadzono w workach foliowych i pojemnikach i przekazano do utylizacji, badania laboratoryjne wykazały chwilowo ponadnormatywną zawartość węglowodorów w próbach pobranych przez PSP. | Zanieczyszcze-nie usunięto. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84. | 08.08.2005 | Jaworzno gm.Jaworzno pow. Jaworzno Woj. śląskie | Porzucenie odpadów zwierzęcych przez nieustalonego sprawcę. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadził rozpoznanie zdarzenia z którego wynikało, że: w korycie rzeki Przemsza na 12 km długości rzeki stwierdzono obecność odpadów w postaci zwierzęcej tkanki kostnej miękkiej; sprawca zdarzenia nie został ustalony; ilość porzuconych odpadów określono na około 200 kg. służby Urzędu Miejskiego przy współpracy z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i Strażą Miejską pod nadzorem WIOŚ usunęły porzucone odpady; wybrane odpady zostały przekazane do Zakładu Utylizacji w Wielkanocy k/Gołczy. | Zagrożenie epidemiologiczne zostało zlikwidowane. |
| 85. | 10.08.2005 | Stara Łubianka gm.Szydłowo pow. pilski woj. wielkopolskie | Wypadek drogowy z udziałem autocysterny | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Pile przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: na drodze krajowej nr 10 uległa wywróceniu autocysterna przewożąca paliwa, w wyniku zdarzenia doszło do rozszczelnienia komór zawierających paliwo, wyciekło około 7 Mg oleju napędowego i benzyny na drogę oraz pobocze. Zanieczyszczeniu uległo około 500m2 gruntu oraz około 2 km rowu melioracyjnego; sprawca zdarzenia Przedsiębiorstwo Transportowe w Mirosławcu, akcja ratownicza przeprowadzona pod nadzorem inspektorów WIOŚ, polegała na zabezpieczeniu terenu, przepompowaniu pozostałego w cysternie paliwa do innej cysterny, w rejonie zdarzenia nie było cieków wodnych, zbiorników, ani ujęć wody, Zanieczyszczenie zostało usunięte. Przeprowadzono rekultywację zanieczyszczonego terenu. Zostanie to potwierdzone badaniami w 2006 roku | Rekultywacja została przeprowadzona. |
| 86. | 10.08.2005 | Proboszczewice gm. Warta pow. sieradzki woj. łódzkie | Wybuch i pożar butli zawierających mieszaninę skroplonego gazu propan -butan | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Sieradzu przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: podczas przeładunku mieszaniny gazów propan-butan z 11kg butli do zbiornika magazynowego doszło do wybuchu i pożaru 12 sztuk butli; sprawca zdarzenia: Stacja Tankowania Gazu TOM GAZ – właściciel Paweł Błaszczyk, Proboszczowice 55. poszkodowane zostały 2 osoby, które zostały przewiezione do szpitala i przebywały tam około 7 dni; akcja ratownicza została przeprowadzona przez JRG PSPoż. z Sieradza. Postępowanie w sprawie prowadziła Prokuratura Rejonowa w Sieradzu. Użytkownik stacji poddał się dobrowolnej karze. Został wydany wyrok w zawieszeniu. Stacja tankowania gazu została zlikwidowana. | Zagrożenie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87. | 11.08.2005 | Nowina gm. Elbląg woj. warmińsko-mazurskie | Zapalenie się autocysterny przewożącej paliwa płynne | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatura w Elblągu przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: doszło do wypadku drogowego autocysterny przewożącej paliwo; w wyniku wypadku nastąpiło rozszczelnienie płaszcza zbiornika, w którym znajdowało się 24 m3 oleju napędowego i 12 m3 benzyny bezołowiowej, wyciekłe na jezdnię i pobocze paliwo w ilości około 16 m3 zapaliło się; pożarem zostały objęte naczepa i dwa samochody osobowe, z którymi cysterna się zderzyła; akcja ratownicza została przeprowadzona przez jednostki PSP i polegała na ugaszeniu pożaru, spompowaniu rozlanego paliwa z przydrożnego rowu, przepompowaniu zawartości cysterny do innej, usunięciu odpadów po akcji; 3 osoby zostały poszkodowane z czego 1 zginęła na miejscu, 2 zostały przewiezione do szpitala na czas dłuższy niż 24 godz; płonąca naczepa groziła wybuchem, zarządzono ewakuację osób zamieszkujących w zagrożonej strefie. Ewakuowano 20 osób z pobliskich firm na czas kilku godzin; Zdarzenie spełnia kryteria Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 5, poz. 58 z 2003 r.). | Przewiduje się zakończenie rekultywacji w 2007 r. |
| 88. | 12.08.2005 | Jaworzno gm. Jaworzno woj. śląskie | Porzucenie odpadów na terenie byłej kopalni węgla kamiennego | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: na terenie osadników byłej kopalni „Jan Kanty” stwierdzono obecność porzuconych odpadów, metodą organoleptyczną stwierdzono, że są to odpady pogarbarskie, ilość odpadów określono na ok. 100 Mg, organy ścigania prowadzą postępowanie w celu ustalenia sprawcy zdarzenia. Postępowanie nie zostało jeszcze zakończone, teren jest własnością Nadleśnictwa Chrzanów, obecnie użytkowany przez likwidatora KWK, odpady zostały porzucone na terenie nieutwardzonym i niezabezpieczonym przed odpadami atmosferycznymi, w odległości około 50 m znajduje się niewielki zbiornik wodny. WIOŚ w dniu 16.sierpnia 2005r zwrócił się do Prezydenta Miasta Jaworzno o wydanie decyzji nakazującej usunięcie porzuconych odpadów. | Porzucone odpady nie zostały usunięte. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89. | 12.08.2005 | Kurowo gm. Młynary pow. Elbląg woj. warmińsko-mazurskie | Wyciek oleju napędowego z nieszczelnego zbiornika produktowego | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatura w Elblągu przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: podczas przeładunku oleju napędowego z cystern kolejowych do dwóch zbiorników produktowych, przez nieszczelny zawór jednego ze zbiorników olej przedostał się do obudowy zbiorników i kanałów technologicznych, część oleju przedostała się na zewnątrz i spłynęła do pobliskiego rowu melioracyjnego łączącego się z mokradłami, ilość wyciekłego oleju określono na ok. 228,4 m3, zdarzenie miało miejsce na terenie: NAFTOBAZY Sp. z o.o. Baza Paliw nr 12 w Chruścielu, stwierdzono obecność produktów ropopochodnych w rowie melioracyjnym, na odcinku ok. 400 m przy parku zbiorników oraz w rowie melioracyjnym przy torze dojazdowym do bocznicy kolejowej; sprawca zdarzenia przeprowadził spompowywanie zanieczyszczenia z kanałów technologicznych i obudowy zbiorników, a na rowie postawiono zapory sorbentowe; ilość zebranego oleju wynosiła ok. 68,2 m3, badania wód i gruntu wykazały przekroczenie dopuszczalne stężenia węglowodorów w gruncie i w wodach. Delegatura WIOŚ w Elblągu wydała decyzję nakazującą sprawcy zdarzenia przeprowadzenie badań ustalających stopień i zasięg zanieczyszczenia gruntu i wód. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Ustalenia zostały wykonane. Prowadzona jest rekultywacja zanieczyszczonego terenu z udziałem specjalistycznej firmy. | Rekultywacja będzie dalej prowadzona w 2006 roku. |
| 90. | 14.08.2005 | Lublin woj. lubelskie | Wyciek substancji ropopochodnych do kanalizacji wód opadowych | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: na terenie firmy COOPAN Sp. z o.o. doszło do rozszczelnienia paletopojemnika o pojemności 1 m3 zawierającego olej opałowy, w wyniku zdarzenia nastąpił wyciek ok. 0,8 m3 oleju, zanieczyszczenie, poprzez pomieszczenie magazynowe i plac przed pomieszczeniem, spłynęło do wpustu kanalizacji wód opadowych, oddalonego o ok. 5 km od miejsca zdarzenia, stwierdzono obecność śladów oleju opałowego w dwóch studzienkach kanalizacyjnych oddalonych o 10 i 120 m od miejsca zdarzenia, jednostka KM PSP z Lublina wypompowała olej znajdujący się w osadniku studzienki kanalizacyjnej i zastosowała sorbent w miejscach gdzie znajdował się olej opałowy. | Zanieczyszczenie usunięto |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91. | 14.08.2005 | Gdańsk woj. pomorskie | Wyciek i emisja gazów propan-butan | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: emisja gazów miała miejsce na terenie stacji paliw należącej do firmy LOTOS Paliwa Sp. z o.o., na skutek nieuwagi kierowcy samochodu osobowego doszło do uszkodzenia dystrybutora i wycieku mieszaniny propan-butan, wystąpiło zagrożenie wybuchowe i pożarowe, stację wyłączono z eksploatacji na kilka godzin, akcję zabezpieczenia miejsca zdarzenia przeprowadziły jednostki KM PSP w Gdańsku, przy udziale Policji i Straży Miejskiej, PSPoż. prowadziła stały pomiar stężenia gazu w strefie 30 m wokół miejsca wycieku gazu i studzienkach kablowych na odcinku ok. 350 m, wobec stwierdzenia zagrożenia wybuchem podjęto decyzję o ewakuacji personelu i 40 osób zamieszkujących w pobliżu stacji na czas około 5 godz. Wyłączono prąd i gaz dla tych 40 osób na około 2,5 godz; akcję uszczelnienia przeprowadzili pracownicy specjalistycznej firmy. Zagrożenie zlikwidowano. Wydane zarządzenia pokontrolne zostały zrealizowane w całości. | Zagrożenie zlikwidowano |
| 92. | 16.08.2005 | Modliborzyce pow. Janów Lubelski woj. lubelskie | Wyciek oleju napędowego z autocysterny na skutek wypadku drogowego | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: doszło do wywrócenia autocysterny przewożącej olej napędowy, w wyniku zdarzenia doszło do rozszczelnienia zaworów i wycieku na drogę i pobocze całej zawartości cysterny, tj. ok. 31,6 m3 oleju, zanieczyszczenie spłynęło do przydrożnego rowu melioracyjnego, cześć poprzez przepust drogowy spłynęła do pobliskiego stawu hodowlanego i do gruntu, zanieczyszczeniu uległo także starorzecze rzeki Sanna, sprawca zdarzenia: firma PHU MALSPED z Lublina, akcja ratownicza, pod nadzorem inspektorów WIOŚ, przeprowadzona została przez jednostki PSP z Janowa Lubelskiego i polegała na zastosowaniu 5 zapór na rowie i 1 na stawie, zebrano ok. 22m3 oleju napędowego, który przekazano sprawcy zdarzenia celem utylizacji, inspektorzy WIOŚ pobrali próby wód i gruntu do analizy, w wyniku której stwierdzono obecność ropopochodnych. W dniu 26.08.2005r. WIOŚ zwrócił się do Starosty Janowskiego o podjęcie działań w celu rekultywacji skażonego terenu. Starosta Janowski w dniu 7 grudnia 2005 wydał decyzję znak: OS.III.6018 –3/04/05 nakazującą sprawcy zdarzenia przeprowadzenie rekultywacji w terminie do dnia 30 października 2006 roku. | Postanowienia decyzji będą realizowane w 20 06 roku |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93. | 17.08.2005 | Leluchów gm.Muszyna pow.nowosądecki Woj. małopolskie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu otrzymał informacje od strony słowackiej, z których wynikało, że: ropopochodne wydostały się z chemicznej oczyszczalni ścieków, należącej do spółki OKTAN, na 99 km rzeki Poprad, ilość substancji, jaka przedostała się do rzeki nie została określona, strażacy słowaccy postawili 3 zapory na rzece poniżej Kieżmarku, w okolicach miejscowości Stara Lubownia i przed granicą z Polską, ze względu na wartki nurt rzeki wezbranej po opadach deszczu zapory okazały się niewystarczającym środkiem i zdecydowano się zastosować sorbenty, z których niewielka część przedostała się na teren Polski. Inspektorzy WIOŚ przeprowadzili rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że na skutek przerwania zastawki po stronie czeskiej, część sorbentu spłynęła na stronę polską, polskie jednostki PSP postawiły 3 zapory (w miejscowościach Leluchów, Andrzejówka i Rytro),przy pomocy których wyłapywano sorbent, wystąpiło zagrożenie dla ujęcia wody dla miasta Nowy Sącz, pobrano próby wody do analizy laboratoryjnej, która nie wykazała przekroczenia dopuszczalnych stężeń dla zanieczyszczeń, które mogły wystąpić w związku z wyciekiem ropopochodnych. | Zanieczyszczenie usunięto. Zagrożenie zlikwidowano. |
| 94. | 17.08.2005 | Zborowice gm. Ciężkowice pow. tarnowski woj. małopolskie | Zanieczyszczenie powietrza formaldehydem | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Delegatura w Tarnowie przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, :że: na terenie otwartym przy lokalnej drodze w Zborowicach stwierdzono obecność zapachu podobnego do nawaniacza gazu ziemnego; powstało zanieczyszczenie gruntu na powierzchni około 30m2 do głębokości około 0,5m; w odległości około kilku metrów od miejsca zdarzenia znajduje się potok Zborowianka; sprawca zdarzenia nie został dotychczas ustalony; akcja ratownicza PSPoż z Tarnowa polegała na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i wybraniu zanieczyszczonej ziemi w ilości 6,3 Mg, którą poddano utylizacji; badania laboratoryjne przeprowadzone przez inspektorów WIOŚ po wybraniu ziemi nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych stężeń badanych zanieczyszczeń. . | Zanieczyszczenie ustąpiło. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95. | 20.08.2005 | Wyszkowo-Siekiera gm. Lelkowo pow. Braniewo woj. warmińsko-mazurskie | Wyciek substancji ropopochodnych z autocyterny | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatura w Elblągu przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: doszło do kolizji drogowej autocysterny z ciągnikiem rolniczym, cysterna przewoziła w 2 komorach ok. 6,5 m3 oleju napędowego, w wyniku rozszczelnienia zaworów doszło do wycieku ok. 2 m3 oleju, zanieczyszczeniu uległa jezdnia i ok. 40 m2 pobocza, gdzie pod wpływem uderzenia cysterny utworzyło się wgłębienie w gruncie, w którym zgromadził się wyciekający olej, wyciekło również ok. 30 dm3 oleju przekładniowego z przekładni ciągnika siodłowego, nie doszło do zanieczyszczenia rowu melioracyjnego, sprawca zdarzenia: PHU MIREX z Malborka, akcja ratownicza, przeprowadzona przez KP PSP z Braniewa, pod nadzorem inspektorów WIOŚ, polegała na zabezpieczeniu terenu i przepompowaniu ok. 4,5 m3 pozostałego w cysternie oleju do innej podstawionej cysterny, zanieczyszczony grunt i sorbenty zostały zebrane i przekazane do utylizacji, w rejonie zdarzenia nie było cieków wodnych, ani zbiorników. | Zanieczyszczenie usunięto |
| 96. | 24.08.2005 | Siemczyno gm. Czaplinek pow.drawski woj.zachodnio-pomorskie | Wyciek oleju napędowego z rozszczelnionej komory autocysterny do gruntu | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Koszalinie przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: cysterna przewożąca paliwo uderzyła w drzewo i uległa rozszczelnieniu. Wyciekło około 5,4 Mg paliwa; zanieczyszczeniu uległo środowisko gruntowo – wodne na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego na powierzchni około 40m2 do głębokości około 1m.; poszkodowany został kierowca autocysterny, natomiast pasażer poniósł śmierć; PSPoż zabezpieczyła teren zdarzenia. Wydobyto poszkodowane osoby spompowano cześć wyciekłego paliwa oraz przepompowano pozostałe w komorach paliwo; wybrano zanieczyszczony grunt i przekazano do utylizacji w specjalistycznej firmie; Rekultywacja zanieczyszczonego środowiska została podjęta przez firmę specjalistyczną , po wykonaniu projektu rekultywacji. Prowadzone jest zczerpywanie zanieczyszczenia pod nadzorem WIOŚ i Starosty Powiatu Drawskiego. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako poważna awaria na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do GIOŚ. | Usuwanie zanieczyszczenia będzie kontynuowane w 2006 roku. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97. | 24.08.2005 | Tychy gm.Tychy pow. tyski woj. śląskie | Wyciek amoniaku z instalacji pod taflą lodowiska | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: w wyniku silnych opadów deszczu doszło do zalania i wyrwania z fundamentów awaryjnego zbiornika zrzutu amoniaku i rozszczelnienia instalacji chłodniczej na terenie MOSIR Tychy; w czasie zdarzenia w instalacji chłodniczej znajdowało się około 11,8 Mg amoniaku; do środowiska uwolniło się około 2320 kg amoniaku, w tym 20 kg do powietrza, a pozostała ilość do wód; z terenu lodowiska zabrano i hospitalizowano 9 osób przez 24h w tym 3 dzieci; PSPoż. przepompowała amoniak z rozszczelnionego zbiornika. Zastosowano kurtyny wodne. Nie prowadzono ewakuacji ludności z okolicznych domów; Zagrożenie zlikwidowano. W dniu 16 września 2005 r na podstawie uzgodnień z Urzędem Miasta Tychy zaniechano dalszej eksploatacji amoniakalnej instalacji chłodniczej. W dniu 19 września 2005 r usunięto z instalacji pozostały amoniak i przekazano do utylizacji w Zakładach Azotowych w Kędzierzynie Kożlu. Jako czynnik chłodniczy zastosowano glikol. Zdarzenie zostało zgłoszone do DPPA jako poważna awaria na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. | Zagrożenie zlikwidowano. Zanieczyszcze-nie ustąpiło |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98. | 24.08.2005 | Cieszyn gm. Cieszyn pow. Cieszyn woj. śląskie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i gruntu substancjami ropopochodnymi. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bielsku Białej przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: doszło do uwolnienia substancji ropopochodnych w wyniku ich wypłukania ze starych nieszczelnych zbiorników podziemnych, do których przedostała się woda pochodząca z intensywnych opadów deszczu; sprawca zdarzenia: Baza Magazynowa Paliw w Cieszynie Mnisztwo przy ul. Spółdzielczej ; właściciel terenu: firma „BIEL-TEL” Sp. z o.o. w Czechowicach Dziedzicach, ul. Zielona 11. stwierdzono zanieczyszczenie rzeki Bobrówki na odcinku około 1,5 km oraz przyległych pól uprawnych na obszarze około 4 ha; akcja usuwania zanieczyszczenia pod nadzorem WIOŚ została przeprowadzona przez PSPoż. w Cieszynie i w Gliwicach Spompowano około 3,8 m3 emulsji olejowo wodnej i przekazano do utylizacji-; badania WIOŚ wykazały zanieczyszczenie gruntu na terenie bazy paliw i terenach przyległych. WIOŚ wydał zarządzenia pokontrolne aktualnemu właścicielowi terenu w sprawie podjęcia rekultywacji oraz skierował w tej sprawie wystąpienie do Starosty Powiatowego w Cieszynie. Działania nie zostały podjęte. W dniu 29 listopada 2005 r WIOŚ złożył do Prokuratury Rejonowej w Cieszynie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa . W dniu 29 grudnia 2005 r KM Policji zawiadomiła o rozpoczęciu śledztwa o sprawie zanieczyszczenia. Zdarzenie zostało zgłoszone DPPA jako poważna awaria na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do GIOŚ. | Zanieczyszcze-nie nie zostało usunięte. |
| 99. | 26.08.2005 | Koszalin woj. zachodniopomorskie | Wyciek mas asfaltowych z domieszką benzyny na grunt leśny. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Koszalinie przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: samochód ciężarowy przewożący masy asfaltowe z domieszką benzyny w pojemnikach uległ wypadkowi na drodze krajowej nr 6 ; sprawca zdarzenia: firma Usługi Transportowe Robert Dulko w Pomianowie; w wyniku zdarzenia część przewożonych pojemników wypadła na drogę i uległa rozszczelnieniu, a ich zawartość wyciekła na drogę i grunt leśny; zanieczyszczeniu uległo około 400m2 gruntu leśnego oraz około 300m drogi; akcję ratowniczą pod nadzorem inspektorów WIOŚ przeprowadzili KM PSPoż. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszalinie. Zebrane zanieczyszczenia przekazano do firmy specjalistycznej w celu utylizacji. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100. | 26.08.2005 | Cieszyn gm. Cieszyn pow. bielski woj. śląskie | Zanieczyszczenie rzeki Olzy i Młynówki substancjami ropopochodnymi. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bielsku Białej przeprowadziło kontrolę interwencyjną na miejscu zdarzenia, z której wynikało, że: stwierdzono obecność zanieczyszczenia w postaci rozrywających się plam oleistych na całej szerokości rzeki Olzy; wg wstępnych badań laboratoryjnych wyciekła substancją jest olej hydrauliczny; zagrożeniu uległ teren rezerwatu przyrody „Lasek Miejski nad Olzą” na którym znajdują się drzewa pomniki przyrody; akcja ratownicza z udziałem inspektorów Delegatury WIOŚ w Bielsku Białej została przeprowadzona przez Czeską Straż Pożarną w Cieszynie , pracowników Povodi Odry po stronie czeskiej , JRG PSPoż. w Cieszynie i Bielsku Białej. laboratorium WIOS przeprowadziło badania środowiska gruntowo-wodnego w celu określenia stopnia i zasiągu zanieczyszczenia; akcja usuwania zanieczyszczenia została zakończona w dniu 5 września 2005r. W dniu następnym usunięto zastawki zbierające; organy ścigania na podstawie art. 165 Kodeksu Karnego prowadzą śledztwo w związku ze zdarzeniem. Do dnia 31 grudnia 2005 roku postępowanie nie zostało zakończone. | Zanieczyszcze-nie usunięto. |
| 101. | 30.08.2005 | Rybnik gm. Rybnik pow.Rybnik woj. śląskie | Wypadek drogowy autocysterny przewożącej emulsję asfaltową dla drogownictwa | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadził rozpoznanie zdarzenia , z którego wynikało, że: na trasie Rybnik – Kędzierzyn Kożle doszło do wypadku drogowego autocysterny przewożącej emulsję asfaltową dla drogownictwa EK-1 65; sprawca zdarzenia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. w Kędzierzynie Kożlu; ilość wyciekłej emulsji określono na około 1,5 Mg . Zanieczyszczeniu uległo pole uprawne rolnika na powierzchni około 400m2 akcja usuwania skutków zdarzenia została przeprowadzona przez sprawcę zdarzenia i PSPoż pod nadzorem inspektorów WIOŚ. Usunięto wierzchnią warstwę zanieczyszczonego gruntu i przekazano do utylizacji, do uprawnionej firmy; inspektorzy WIOŚ przeprowadzili badania grumtu po wybraniu zanieczyszczenia;. uprawniona firma przeprowadziła rekultywację zanieczyszczonego gruntu. | Zanieczyszcze-nie zlikwidowano |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102. | 01..09.2005 | Brzesko gm. Brzesko pow. Brzesko woj. małopolskie. | Zanieczyszczenie wód rzeki Uszwicy nieoczyszczonymi ściekami technologicznymi. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Tarnowie przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - w wyniku nieprawidłowego skierowania ścieków technologicznych surowych, w czasie wymiany odcinka kanalizacji zakładowej , doszło do niekontrolowanego ich wypływu do rzeki Uszwicy; - sprawca zdarzenia: firma Carlsberg Polska S.A. Oddział w Brzesku ul. Browarna 14; - PSPoż z Brzeska postawiła zapory na rzece Uszwicy powyżej i poniżej miejsca wylotu ścieków. Sprawca zdarzenia dokonał odcięcia wypływu surowych ścieków i skierowania ich do studzienki ścieków technologicznych. Nie stwierdzono obecności śniętych ryb w wodach rzeki; - inspektorzy WIOŚ pobrali próby ścieków i wód rzeki do analizy w dniu 2 września 2005 r. Badania wykazały chwilowe przekroczenie dopuszczalnych norm w zakresie wskaźników tlenowych. | Zanieczyszcze-nie ustąpiło. Źródło zanieczyszcze nia zlikwidowano. |
| 103 | 02.09.2005 | Przerzeczyn Zdrój gm. Niemcza pow. Dzierżoniów woj. dolnośląskie | Zanieczyszczenie wód rzeki Ślęzy paliwami i płynami eksploatacji samochodów, wyciekłymi w czasie wypadku drogowego. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Wałbrzychu przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia , z którego wynikało, że: doszło do kolizji drogowej na drodze wojewódzkiej z udziałem trzech samochodów ciężarowych typu TIR; nastąpił wyciek paliwa i płynów eksploatacyjnych oraz elektrolitu z akumulatorów; zanieczyszczeniu uległa jezdnia, parking i w niewielkim stopniu pobocze, a około 2m3 zanieczyszczeń przedostało się do wód rzeki Ślęzy; akcja ratownicza PSPoż. z Dzierżoniowa pod nadzorem WIOŚ polegała na usunięciu zanieczyszczenia z drogi i parkingu. Postawiono zapory sorpcyjne na rzece Ślęza. Zebrano zanieczyszczenia w ilości około 7 Mg i przewieziono do utylizacji w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami „LANT” , które na zlecenie Starostwa Powiatowego usunęła skutki zdarzenia. | Zanieczyszcze nie zlikwidowano. |
| 104. | 03.09.2005 | Krupski Młyn gm. Krupski Młyn pow. tarnogórski woj. śląskie | Zanieczyszczenie kanalizacji wód opadowych i rzeki Mała Panew substancją ropopochodną. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Częstochowie przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - nastąpiło zanieczyszczenie kanalizacji wód opadowych i wód rzeki Mała Panew substancją ropopochodną; - sprawca zdarzenia: Stacja Paliw „Pak” w Krupskim Młynie; - akcja ratownicza PSPoż. w Krupskim Młynie postawiła 4 zapory sorbentowe na rzece Mała Panew. Zanieczyszczenie rozprzestrzeniło się na długości około 1km rzeki.. Zebrano około 150 dm3 emulsji olejowo-wodnej i przekazano do utylizacji. - badania laboratoryjne nie wykazały obecności ropopochodnych po zakończeniu akcji usuwania skutków. Wydane zarządzenia pokontrolne zostały zrealizowane. | Zanieczyszcze-nie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105. | 04..09.2005 | Szczecin woj. zachodniopomorskie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych substancją ropopochodną. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia z którego wynikało, że: - stwierdzono obecność substancji ropopochodnych na wodach kanału Dąbka Struga łączącego rzekę Regalicę z Jeziorem Dąbie; - zanieczyszczenie w postaci plam o grubości filmu rozprzestrzeniło się w kanale Dąbska Struga na długości około 500m i szerokości od 0,5 m do 1,5 m oraz w basenie jachtowym na powierzchni około 150 m2 . Ślady ropopochodnych stwierdzono również na roślinności brzegowej przy ujściu rzeki Regalicy do Dąbskiej Strugi. Nie stwierdzono obecności śniętych ryb; - sprawca zdarzenia nie został dotychczas ustalony. Prawdopodobną przyczyną zanieczyszczenia wód kanału mógł być wyciek wód zęzowych z barki przepływającej we wczesnych godzinach porannych w pobliżu ujścia Regalicy do kanału; - JRG PSPoż. pod nadzorem WIOŚ usunęła zanieczyszczenia przy pomocy sorbentów. Powstały odpad został przekazany do utylizacji w specjalistycznej firmie. | Zanieczyszcze nie zlikwidowano. |
| 106. | 04.09.2005 | Rawa Mazowiecka gm. Rawa Mazowiecka pow. rawski woj. łódzkie | Wybuch pożaru i wyciek amoniaku z rozszczelnionej instalacji chłodniczej. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Skierniewicach przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia , z którego wynikało, że: - z nieustalonych przyczyn doszło do pożaru komór chłodniczych magazynu surowca i rozszczelnienia odcinka amoniakalnej instalacji chłodniczej; - sprawca zdarzenia: firma FOOD Serwice Sp. z o.o.w Rawie Mazowieckiej; - ilość wyciekłego amoniaku nie została dotychczas ustalona; - akcja ratownicza prowadzona przez PSPoż. polegała na wyłączeniu instalacji chłodniczej i ugaszeniu pożaru. Zastosowano kurtynę wodną . Po 30 min działania kurtyny, stwierdzono brak przekroczenia dopuszczalnego stężenia amoniaku w powietrzu; - w zasięgu zagrożenia znajdowała się chwilowo jedna zabudowana nieruchomość. Nie zachodziła potrzeba ewakuacji znajdujących się tam osób. Zagrożenie zlikwidowano. Pożar ugaszono. | Zagrożenie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107. | 07.09.2005 | Elbląg woj. warmińsko-mazurskie | Wyciek oleju napędowego z rozszczelnionego zbiornika paliwa należącego do autobusu. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Elblągu przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - na przystanku autobusowym przy ulicy Robotniczej w Elblągu nastąpiło urwanie się zbiornika paliwa należącego do autobusu marki VOLVO przewożącego pasażerów; - w wyniku zdarzenia doszło do wycieku około 60 dm3 oleju napędowego; - sprawca zdarzenia: firma Autobusowe Linie Prywatne w Elblągu - kierowca Władysław Siermiak; - wyciekły olej napędowy w większości przedostał się poprzez studzienkę rewizyjną do miejskiej kanalizacji wód opadowych i częściowo na jezdnię asfaltową; - zagrożeniu uległy wody rzeki Elbląg poprzez bezpośredni wylot kanalizacji do rzeki - akcja ratownicza JRG PSPoż. w Elblągu pod nadzorem inspektorów WIOŚ polegała na zebraniu zanieczyszczenia z jezdni i studzienki przy pomocy sorbentów. Profilaktycznie postawiono zaporę przeciwrozlewową w rejonie ujścia kanalizacji do rzeki Powstałe odpady przekazano do utylizacji w specjalistycznej firmie. | Zanieczyszcze-nie zlikwidowano |
| 108. | 10.09.2005 | Żywiec gm. Żywiec pow. żywiecki woj. śląskie | Zanieczyszczenie powietrza amoniakiem wyciekłym w wyniku rozszczelnienia instalacji chłodniczej. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bielsku Białej przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - doszło do uwolnienia gazowego amoniaku w wyniku rozszczelnienia jednego z przewodów instalacji chłodniczej; - sprawca zdarzenia: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w likwidacji , Żywiec . Mleczarska 1 - ilość amoniaku która przedostała się do powietrza oszacowano na około 150 kg. W instalacji znajdowało się około 250 kg amoniaku; - akcję ratowniczą pod nadzorem inspektorów Delegatury WIOŚ w Bielsku Białej przeprowadziła JRG PSPoż. z Żywca oraz ekipa specjalistyczna ds. instalacji amoniakalnych Grupa Żywiec S.A. Obniżono poziom amoniaku w instalacji do bezpiecznej wartości. Pomiary stężenia amoniaku w powietrzu nie wskazywały na potrzebę zastosowania kurtyny wodnej. Nie zachodziła potrzeba ewakuacji z pobliskich posesji w związku z niewielkim poziomem zagrożenia. Zagrożenie zlikwidowano. Zanieczyszczenie ustąpiło. | Zanieczyszczenie ustąpiło. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109. | 13.09.2005 | Biały Bór gm. Biały Bór pow. szczecinecki woj. zachodniopomorskie | Wyciek gazu ziemnego z rozszczelnionego rurociągu średniego ciśnienia. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Koszalinie. Przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - w czasie robót ziemnych przy użyciu koparki doszło do uszkodzenia rurociągu gazowego o średnicy 80 mm, z którego wydobywał się gaz poprzez powstałą szczelinę o długości około 4 cm; - sprawca zdarzenia: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze ul. Rzeźnicka 9; - akcje ratowniczą przeprowadziła PSPoż. oraz firma eksploatująca rurociąg GEN GAZ ENERGA z Poznania. Uszkodzony odcinek gazociągu wyłączono z eksploatacji. Oznaczono strefę zagrożenia wybuchem na podstawie pomiarów. Ewakuowano 10 osób z budynków znajdujących się w rejonie zagrożenia na czas około 2 godz. Wyłączono dopływ gazu do szkoły podstawowej i kotłowni osiedlowej zasilającej 4 budynki wielorodzinne na czas 3 godzin; - rozszczelnienie rurociągu zostało usunięte. Zagrożenie zlikwidowano. | Zagrożenie zlikwidowano. |
| 110. | 16.09.2005 | Opole woj. opolskie | Wyciek gazu ziemnego z rurociągu przesyłowego gazu zimnego w wyniku uszkodzenia zaworu. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu przeprowadził kontrolę interwencyjną na miejscu zdarzenia, z której wynikało, że: - w czasie prac polowych doszło do uszkodzenia zaworu odwadniającego rurociągu przesyłowego gazu ziemnego o średnicy 150 mm. i ciśnieniu nominalnym 4 Mpa. Rurociąg wcześniej służył do transportu gazu koksowniczego; - właściciel rurociągu: : firma Operator Gazociągów Przesyłowych Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Świerklańcach; - ilość wyciekłego gazu została określona na około 73,8 Mg; - akcja usuwania skutków awarii była prowadzona przez właściciela rurociągu. Miejsce akcji zabezpieczała jednostka ratowniczo-gaśnicza PSPoż., jednostka OSP oraz Policja. Wyłączono prąd w strefie zagrożenia. Ewakuowano 2 osoby na czas 5 godz. z zabudowania znajdującego się w strefie przemieszczania się gazu ziemnego Wyłączony został również prąd dla kilku domów na około 5 godz; - zagrożenie wybuchowe zmniejszyło się pod wpływem intensywnych opadów deszczu i sprzyjającego kierunku wiatru; Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako poważna awaria wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do GIOŚ. | Zanieczyszcze-nie ustąpiło, zagrożenie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | 21.09.2005 | Puławy woj. lubelskie | Wyciek amoniaku w wyniku rozszczelnienia rurociągu na instalacji produkcji mocznika. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia z którego wynikało, że: - z nieustalonych przyczyn doszło do rozerwania rurociągu o średnicy 80 mm zasilającego gazowym amoniakiem reaktor do syntezy mocznika; - ustalono, że w wyniku awarii do powietrza uwolniło się około 1 Mg gazowego amoniaku; - akcja ratownicza służb produkcyjnych polegała na szybkim wyłączeniu instalacji co spowodowało ograniczenie emisji amoniaku. Zakładowa Straż pożarna po przeprowadzeniu rozpoznania ustaliła, że nie zachodzi potrzeba podejmowania dalszych działań ratowniczych.. Zanieczyszczenie ustąpiło. Awarię usunięto i zagrożenie zostało zlikwidowane. Przyczyny zdarzenia zbadała specjalna komisja . Wyniki ustaleń komisji przekazano WIOŚ pismem z dn. 3 lutego 2006 r znak: BS/56/06. | Awarię usunięto. Zanieczyszcze-nie ustąpiło. |
| 112. | 23.09/2005 | Wojkowice gm. Wojkowice pow. będziński woj. śląskie | Zanieczyszczenie powietrza w wyniku pożaru składowiska odpadów. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - doszło do pożaru pryzmy sprasowanych odpadów z tworzyw sztucznych, papieru pokrytego folią aluminiową oraz plastikowych pojemników po tłuszczach roślinnych - składowisko „EKO – UTYL” należące do osoby fizycznej – Jana Boryckiego; - akcja gaszenia pożaru przez PSPoż. została przeprowadzona bardzo sprawnie w związku z czym nie doszło do rozprzestrzenienia się pożaru i szybkiego zlikwidowania zagrożenia objęciem przez pożar magazynowanych na składowisku dużej ilości materiałów niebezpiecznych; - przedstawiciele WIOŚ w Katowicach przeprowadzili kontrolę interwencyjną na miejscu zdarzenia. - zagrożenie zostało zlikwidowane. | Pożar ugaszono. |
| 113. | 23.09.2005 | Pleszew gm. Pleszew pow. Pleszew woj. wielkopolskie | Wyciek gazu ziemnego z rozszczelnionego rurociągu. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kaliszu przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia , z którego wynikało, że: - podczas prac przy układaniu krawężnika doszło do przebicia gazociągu średniego ciśnienia o średnicy 80 mm; - z rozszczelnionego rurociągu wydobywał się gaz ziemny przez czas około 0.5 godz; - akcja ratownicza JRG PSPoż. z Pleszewa i Pogotowia Gazowego polegała na wyznaczeniu strefy zagrożenia i odcięciu dopływu gazu. Policja zorganizowała objazdy w ruchu drogowym; - stwierdzono, że nie zachodzi potrzeba ewakuacji ludności w związku z szybkim opanowaniem zagrożenia wybuchem; - pomiary przeprowadzone przy użyciu gazometru TMX 412 wykazały, że chwilowo strefa zagrożenia wybuchem sięgała do 3m od rurociągu; - rurociąg uszczelniono. Zagrożenie zostało zlikwidowane. | Zanieczyszcze nie ustąpiło,zagrożenie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114. | 23.09.2005 | Wola Rędzińska gm. Tarnów pow. tarnowski woj. małopolskie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych odciekami ze składowiska odpadów komunalnych. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Tarnowie przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia , z którego wynikało, że: - nastąpiło zanieczyszczenie wód potoku Małochlebówka odciekami ze składowiska odpadów komunalnych , które są gromadzone w zbiornikach, a następnie przetłaczane kanalizacją wód opadowych na oczyszczalnię ścieków; - sprawca zdarzenia: Zakład Składowania Odpadów Spółka z o.o. w Tarnowie; - działania ratownicze sprawcy zdarzenia polegały na zablokowaniu odpływu ścieków ze składowiska, odpompowaniu ich do wozu asenizacyjnego i wywiezieniu na oczyszczalnię ścieków w celu oczyszczenia; - przedstawiciele Delegatury WIOŚ w Tarnowie przeprowadzili kontrolę interwencyjną na miejscu zdarzenia i pobrali próby odcieków i wód do analizy; - badania wykazały chwilowe przekroczenie podstawowych wskaźników zanieczyszczeń w wodach . | Zanieczyszcze nie ustąpiło. |
| 115. | 26.09.2005 | Szczytniki gm. Załuski pow. płoński woj. mazowieckie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem napędowym wyciekłym z rozszczelnionych zbiorników paliwa w czasie wypadku drogowego. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Ciechanowie przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia z którego wynikało, że: - na drodze E-7 doszło do wywrócenia samochodu ciężarowego przewożącego około 20 Mg oleju napędowego w zbiornikach paliwowych o poj. około 400 dm3 ; - w wyniku rozszczelnienia zaworów odpowietrzających kilku zbiorników nastąpił wyciek do gruntu oleju napędowego w ilości około 200 dm3 ; - sprawca zdarzenia: firma ATMAN Warszawa ul. Augustowska 15 Spółka Akcyjna świadcząca usługi transportowe na terenie kraju; - akcja usuwania skutków zdarzenia została przeprowadzona przez PSPoż, w Płońsku oraz sprawcę zdarzenia. Zabezpieczono rozszczelnione zbiorniki, zanieczyszczony grunt zasypano sorbentem, powstały odpad zebrano do plastikowych worków i przekazano do unieszkodliwienia w specjalistycznej firmie; - WIOŚ wydał zarządzenia pokontrolne, które po wystosowaniu monitu do sprawcy zostały zrealizowane; . - pobrane próby po wybraniu zanieczyszczonego gruntu wykazały, że zanieczyszczenie zostało usunięte i przekazane do unieszkodliwienia. | Zanieczyszcze-nie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116. | 27 09.2005 | Radom woj. mazowieckie | Pożar na stacji paliw z udziałem gazu propan-butan | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Radomiu przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało ,że: doszło do wybuchu pożaru podczas przepompowywania gazu z butli 11 kg do zbiornika magazynowego o poj. 4,85 m3 ; na stacji paliw AUTO –GSM należącej do Andrzeja i Marcina Sobieraja znajdowało się 61 butli zawierających po 11 kg skroplonego gazu propan-butan. Z tej ilości 29 butli zostało rozerwanych , natomiast 32 uległo rozszczelnieniu; działania ratownicze JRG PSPoż. w Radomiu polegały na ugaszeniu pożaru butli gazowych i budynku stacji paliw oraz schłodzeniu wodą dwu zbiorników magazynowych. Jeden pracownik stacji uległ poparzeniu i został przewieziony do szpitala. Pobyt jego nie przekroczył 24 godz.; pożar ugaszono, zagrożenie zostało zlikwidowane; organy ścigania prowadzą śledztwo w związku ze zdarzeniem. Śledztwo nie zostało zakończone do dnia 31 grudnia 2005r. | Pożar ugaszono. Zagrożenie zostało zlikwidowane. |
| 117 | 04.10.2005 | Szczecin woj. zachodniopomorskie | Wybuch i pożar w ładowni statku w Porcie Szczecińskim. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - nastąpił wybuch i pożar mieszaniny koncentratu cynku i substancji o nieustalonym składzie, w ładowni statku masowcu „THALASA” bandery Antyli Holenderskich. W ładowni statku znajdowało się około 4000 Mg koncentratu cynku; - pożar ugaszono, portowa służba ratownicza i sprawca zdarzenia przeprowadzili ewakuację członków załogi statku. Trzech członków załogi zostało poszkodowanych (poparzenia , złamanie ręki ); - pobrano próby ładunku do analizy , przeprowadzono pomiary stężenia zanieczyszczeń w powietrzu w rejonie ładowni. Pobrano próby powietrza oraz ładunku do analizy w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym KG Policji w Warszawie; - w celu ustalenia przyczyn wybuchu i pożaru została powołana specjalna komisja przez Dyrektora Urzędu Morskiego i Prezesa Zarządu Portów Morskich Szczecin – Świnoujście - komisja specjalna ustaliła, ,że ładunek nie jest odpadem i może być stosowany do celów produkcyjnych w Hucie Cynku przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności podczas transportu i rozładunku oraz unikanie kontaktu z wodą w związku z możliwością uwolnienia wodoru i zapalenia się w powietrzu; - w dniu 23 listopada 2005 r Huta Cynku zawiadomiła WIOŚ o przyjęciu 58 wagonów koncentratu cynku, który został zastosowany w procesie produkcyjnym. | Zanieczyszcze nie ustąpiło. Zagrożenie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 118. | 06.10.2005 | Tupadły gm. Złotniki Kujawskie pow. inowrocławski woj. kujawsko-pomorskie | Wyciek ropopochodnych w wyniku rozszczelnienia rurociągu przesyłowego benzyny. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska W Bydgoszczy przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - nieustalony sprawca dokonał nawiertu na rurociągu produktów gotowych , przesyłającym benzynę silnikową bezołowiową 95 z Rafinerii w Płocku do Bazy Paliw nr.2 w Nowej Wsi Wielkiej; - właściciel rurociągu: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych :Przyjaźń” S.A. w Płocku; - ilość wyciekłego paliwa oszacowano na około 10m3 ; - zanieczyszczeniu uległo około 90 m2 powierzchni ziemi (rów melioracyjny o długości około 60 m); - akcja ratownicza pod nadzorem WIOŚ z Bydgoszczy została podjęta przez JRG PSPoż. z Inowrocławia, Zakładową Służbę Ratowniczą z Bazy Paliw w Plebanie. - rurociąg uszczelniono, większość paliwa spompowano z rowu melioracyjnego. Pobrano próby gruntu do analizy.; - organy ścigania prowadzą postępowanie zmierzające w kierunku ustalenia sprawcy zdarzenia. - przeprowadzono kontrolę u właściciela rurociągu. Wydane zarządzenia pokontrolne zostały zrealizowane. Starosta Powiatu Inowrocławskiego pismem z dnia 7 listopada 2005 r poinformował PERN w Płocku o obowiązku władającego gruntem na którym wystąpiło zanieczyszczenie, przeprowadzenia rekultywacji w uzgodnieniu ze Starostą Inowrocławskim. | Rekultywacja nie została przeprowadzona do dnia 31 grudnia 2005 r. |
| 119. | 14.10.2005 | Biała Podlaska woj. lubelskie | Wyciek paliwa z rozszczelnionego zbiornika samochodu ciężarowego w czasie wypadku drogowego. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białej Podlaskiej przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - w wyniku najechania na pokrywę studzienki kanalizacyjnej wód opadowych doszło do uszkodzenia zbiornika samochodu ciężarowego i wycieku oleju napędowego w ilości około 500 dm3 ; - zanieczyszczeniu uległo około 500m2 jezdni, Powstało na jezdni rozlewisko o powierzchni około 50 m2 Nie doszło do zanieczyszczenia kanalizacji wód opadowych i sanitarnej; - akcja ratownicza PSPoż. Straży Miejskiej i Policji pod nadzorem WIOŚ polegała na zabezpieczeniu terenu i zebraniu około 150 dm3 paliwa przy użyciu sorbentów; - akcja usuwania skutków zdarzenia została zakończona około godz. 20.00 w dniu 14 października 2005 roku Powstałe odpady zostały przekazane do utylizacji. | Zanieczyszcze nie usunięto. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120. | 15.10.2005 | Gdynia Dębogórze woj. pomorskie | Zanieczyszczenie gruntu paliwem wyciekłym z rurociągu przesyłowego benzyny w wyniku jego rozszczelnienia przez nieustalonego sprawcę. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - stwierdzono zanieczyszczenie gruntu paliwem wyciekłym z rurociągu przesyłowego benzyny na terenie Bazy Paliw nr.21 w Dębogórzu; - właściciel rurociągu: firma „NAFTOBAZY” Spółka z o.o.; - ustalono, że nieznany sprawca w celu kradzieży benzyny dokonał rozszczelnienia rurociągu przy opasce zabezpieczającej otwór wcinki nr 80; - zanieczyszczeniu uległ prywatny podmokły grunt rolnika. Zagrożony został odległy o 20m mały bezodpływowy staw; - działania ratownicze Grupy Ratownictwa Technicznego firmy „NAFTOBAZY” polegały na zlokalizowaniu rozszczelnienia rurociągu i jego usunięciu; - wybrano około 3,5 Mg zanieczyszczonego gruntu i przekazano do utylizacji. - o zdarzeniu zawiadomiono organy ścigania; - w dniu 20 października 2005 WIOS przeprowadził kontrolę interwencyjną w firmie w związku ze zdarzeniem. Wydano zarządzenia pokontrolne z terminem realizacji do 31 grudnia 2005r Sprawca zdarzenia uzgodnił z WIOŚ nowy termin wykonania zarządzeń pokontrolnych na 30 kwietnia 2006r. | Termin realizacji zarządzeń 30 kwietnia 2006 r. |
| 121. | 17.10.2005 | Wólka Radzymińska gm. Nieporęt pow. legionowski woj. mazowieckie | Zanieczyszczenie gruntu olejem napędowym wyciekłym z rurociągu w wyniku jego nawiertu przez nieustalonego sprawcę | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia , z którego wynikało, że: - nieustalony sprawca dokonał nawiertu na rurociągu produktu finalnego; - właściciel rurociągu: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „PRZYJAŻŃ”S.A. w Płocku; - zanieczyszczeniu uległ teren przy lesie należący do Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu; - akcję usuwania skutków zdarzenia przeprowadziły służby właściciela rurociągu. Wywiercony otwór o średnicy około 5 mm zaspawano; - wybrano zanieczyszczony grunt w ilości około 0,5 m3 i przekazano do utylizacji; - w dniu 18 października 2005 inspektorzy WIOŚ w Warszawie przeprowadzili kontrolę interwencyjną w związku ze zdarzeniem. Pobrano próby gruntu do analizy z głębokości około 1,2m i 1.5 m; - wyniki analiz wykazały brak przekroczenia dopuszczalnych wskaźników dla oleju mineralnego i benzyny w gruncie; - stwierdzono, że zanieczyszczenie zostało usunięte - wydane zarządzenia pokontrolne zostały zrealizowane. | Zanieczyszcze-nie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122 | 18.10.2005 | Częstochowa woj. śląskie | Zanieczyszczenie kanalizacji wód opadowych i rzeki Stradomki substancjami ropopochodnymi. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Częstochowie przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - stwierdzono zanieczyszczenie kanalizacji wód opadowych substancjami ropopochodnymi przy ul Kościelnej. Zanieczyszczenie przedostało się do rzeki Stradomki; - ustalono, że sprawcą zanieczyszczenia jest Warsztat Samochodowy zlokalizowany przy ul Kościelnej 20 w Częstochowie; - akcję ratowniczą podjęła KM PSPoż w Częstochowie. Ustawiono 3 zapory sorbentowe na rzece Stradomce; - w dniu 19 października 2005 r inspektorzy Delegatury WIOŚ w Częstochowie przeprowadzili kontrole interwencyjną w związku ze zdarzeniem; - wg ustaleń WIOŚ do rzeki przedostało się około 50 kg oleju smarnego lub silnikowego; Wydane zarządzenia pokontrolne zostały zrealizowane. Wybrano około 0.3 Mg odpadów i złożono na wysypisku w Sobuczynie. | Zanieczyszcze nie usunięto. |
| 123. | 19.10.2005 | Wrocław woj. dolnośląskie | Zanieczyszczenie wód rzeki Oławy substancją oleistą wypływającą z kanalizacji wód opadowych. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - nastąpił wyciek substancji oleistej z kanalizacji wód opadowych do rzeki Oławy. Na długości około 100m rzeki utworzyła się warstwa zanieczyszczenia o grubości około 1 mm, natomiast dalej na długości około 1,8 km powstał film olejowy; - sprawca zdarzenia: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania we Wrocławiu ul. Traugutta 72/78; - PSPoż pod nadzorem WIOŚ we Wrocławiu zatamowała wylot ścieków, postawiono zaporę sorpcyjną na rzece Oławie. Zanieczyszczenie zebrano i przekazano do utylizacji. - przeprowadzone przez laboratorium WIOŚ badania wód nie wykazały ponadnormatywnej zawartości zanieczyszczeń. | Zanieczyszcze-nie zlikwidowano. |
| 124. | 27.10.2005 | Łomża woj. podlaskie | Wyciek ropopochodnych w czasie wypadku drogowego | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łomży przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: doszło do wycieku oleju hydraulicznego podczas kolizji drogowej sprawca zdarzenia: PHU Danuta Mackiewicz Łomża ul. Spokojna 190. nastąpiło zanieczyszczenie jezdni na odcinku około 500 m . Ilość wyciekłego oleju hydraulicznego określono na około 50 dm3 . powstało zagrożenie zanieczyszczenia rzeki Łomżyczki poprzez kanalizację wód opadowych. akcja usuwania skutków przez JRG PSPoż. w Łomży pod nadzorem WIOŚ polegała na zebraniu zanieczyszczenia z jezdni przy użyciu dyspergentów i przekazaniu ich do utylizacji. | Zanieczyszcze nie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125. | 27.10.2005 | Dąbrowa Górnicza woj. śląskie | Zanieczyszczenie rzeki Bobrek i rzeki Rozkówka | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: stwierdzono zanieczyszczenie wód rzeki Bobrek i rzeki Rozkówka w postaci piany koloru żółtego; ślady zanieczyszczenia wystąpiły na odcinku długości około 5 km; nie stwierdzono obecności śniętych ryb i innych organizmów wodnych; inspektorzy WIOŚ w Katowicach razem z przedstawicielami PSPoż i Policji dokonali oględzin na terenie zdarzenia; przeprowadzone analizy laboratoryjne wykazały obecność detergentów. sprawca zrzutu zanieczyszczeń nie został ustalony.. | Zanieczyszczenie ustąpiło |
| 126. | 28.10.2005 | Ostrołęka woj. mazowieckie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi metaliczną rtęcią . | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Ostrołęce przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało że: stwierdzono zanieczyszczenie metaliczną rtęcią powierzchni gruntu na niezabudowanej działce w rejonie ulicy I Armii Wojska Polskiego 41 w Ostrołęce; zanieczyszczenie zostało rozsypane na około 1 m2 powierzchni. Ilość rozsypanej rtęci określono na około 50g ; sprawca zdarzenia nie został ustalony do dnia 31 grudnia 2005r; akcja usuwania skutków została przeprowadzona przez KM PSPoż. w Ostrołęce. Po dokonaniu szczegółowego rozpoznania, wybrano zanieczyszczony grunt w ilości około 80 kg i przekazano do unieszkodliwienia; organy ścigania dalej prowadzą śledztwo w celu ustalenia sprawcy zdarzenia. Badania laboratoryjne wykazały, że zanieczyszczenie zostało usunięte ] | Zanieczyszcze-nie usunięto. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 127. | 28.10.2005 | Ełk gm. Ełk pow. ełcki woj.warmińsko-mazurskie | Wyciek amoniaku z rozszczelnionej instalacji chłodniczej | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Giżycku przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: - nastąpiło zawalenie się ściany podczas prac budowlanych w wyniku czego doszło do uszkodzenia rurociągu amoniakalnej instalacji chłodniczej; - z rozszczelnionego rurociągu nastąpił wyciek amoniaku i jego emisja do powietrza. Ilość wyciekłego amoniaku określono na około 20 kg; - akcja ratownicza KP PSPoż. z Ełku, Olecka i Giżycka polegała na ewakuacji około 250 osób z terenu zakładu na czas około 3 godz., zmniejszeniu stężenia amoniaku w powietrzu hali poprzez ustawienie dodatkowych wentylatorów w otworach drzwiowych i natrysk wody, oraz wykonanie dodatkowego otworu w ścianie hali. - w wyniku zdarzenia dwie osoby poniosły śmierć, a 3 zostały hospitalizowane. Wśród osób hospitalizowanych był 1 strażak; - śledztwo w sprawie zdarzenia prowadzi Prokuratura Rejonowa w Ełku oraz Państwowa Inspekcja Pracy. Zdarzenie zostało zgłoszone jako poważna awaria na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002r w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. | Awaria została usunięta. |
| 128 . | 30 10.2006 | Dobre gm. Dobre pow.radziejowski woj. kujawsko-pomorskie | Wyciek oleju napędowego w wyniku rozszczelnienia zaworu zbiornika. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Włocławku przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - n nieustalonych przyczyn doszło do rozszczelnienia zaworu zbiornika o pojemności 100m3 w którym znajdował się olej napędowy; - zdarzenie miało miejsce na terenie firmy „INTERTRADE”, 88-210 Dobre ul. Radziejowska 7; - na utwardzony teren wyciekło około 5m3 paliwa; - akcja usuwania skutków zdarzenia została przeprowadzona przez JRG PSPoż. w Radziejowie Kujawskim. Część oleju spompowano do beczek. Zanieczyszczony teren zasypano sorbentem. Powstały odpad zebrano i przekazano do utylizacji do firmy „INTERTRADE” ; - wydane zarządzenia pokontrolne zostały zrealizowane w całości. | Zanieczyszcze-nie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 129. | 31.10.2005 | Oczków gm. Żywiec pow. żywiecki woj.ślaskie | Wyciek chemikaliów w wyniku rozszczelnienia przewożonych paletopojemników. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bielsku Białej przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia z którego wynikało że: - w wyniku wypadku drogowego nastąpiło wywrócenie się samochodu ciężarowego przewożącego chemikalia w paletopojemnikach; - sprawca zdarzenia: przewożnik LOTRANS Sp. z o.o. w Kędzierzynie Kożlu - na powierzchnię gruntu wyciekło około 10 dm 3 36% kwasu siarkowego, Ixonolu OR – lotnego rozpuszczalnika organicznego w ilości około 850 dm3 Ixonolu ACR w ilości około 500 dm3 oraz olej napędowy z rozszczelnionego zbiornika paliwa w ilości około 120 dm3 ; - zanieczyszczeniu uległo kilkanaście metrów kwadratowych powierzchni gruntu. Zagrożeniu zanieczyszczeniem uległ zbiornik wody powierzchniowej Tresna znajdujący się w odległości około 300m od miejsca zdarzenia; - akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. z Żywca oraz PSPoż. z Katowic i Bielska Białej pod nadzorem inspektorów Delegatury WIOŚ w Bielsku Białej. Usunięto rozszczelnione pojemniki, przepompowano część ich zawartości i zabezpieczono; Powstałe odpady przekazano do utylizacji. | Zanieczyszcze-nie usunięto |
| 130. | 02.11.2005 | Elbląg gm.Elbląg woj. warmińsko-mazurskie | Wypadek drogowy autocysterny przewożącej paliwa | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska W Elblągu przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia , z którego wynikało, że: na drodze nr 7 doszło do wypadku drogowego autocysterny przewożącej około 5m3 oleju napędowego i 5 m3 oleju opałowego; sprawca zdarzenia: firma „ KAMOL” Sp z o.o. w Elblągu; z uszkodzonej chłodnicy cysterny wyciekło około 10 dm3 płynu chłodniczego”Petrygo” , który zalegał w koleinach jezdni. Nie nastąpiło uszkodzenie komór cysterny zawierającej paliwo; w wypadku została poszkodowana pasażerka samochodu osobowego biorącego udział w wypadku; która została przewieziona do szpitala; akcja ratownicza JRG PSPoż. z Elbląga pod nadzorem WIOŚ polegała na zabezpieczeniu autocysterny i zneutralizowaniu wycieku. Powstały odpad przekazano do producenta płynu w ramach serwisu. Uszkodzona autocysterna została odholowana na teren składu paliw należącego do firmy „KAMOL”. | Zagrożenie zostało zlikwidowane. |
| 131. | 02.11.2005 | Książ Wielki gm. Książ Wielki pow. Miechów woj. małopolskie | Wyciek ropopochodnych z rozszczelnionego rurociągu podziemnego na terenie stacji paliw. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: nastąpił wyciek benzyny bezołowiowej 95 z rozszczelnionego rurociągu podziemnego na terenie stacji paliw użytkowanej przez firmę OTO Sp. z o.o. w Krakowie ul. Karmelicka 36; akcja ratownicza PSPoż. z Miechowa pod nadzorem WIOŚ polegała na usunięciu wody ze studzienki kanalizacyjnej zanieczyszczonej benzyną; sprawca zdarzenia usunął paliwo ze zbiorników podziemnych. Rurociąg odkopano i ustalono miejsce rozszczelnienia. Badania WIOŚ wykazały obecność ropopochodnych w gruncie i w cieku wodnym. Na wniosek WIOŚ Starosta miechowski decyzją z dn. 14 listopada 2005 nałożył na spółkę „OTO” obowiązek przywrócenia środowiska do stanu właściwego. Spółka zleciła firmie GEOEKO w Krakowie opracowanie projektu rekultywacji środowiska gruntowo-wodnego. Termin wykonania projektu 31 stycznia 2006r. | Rekultywacja będzie prowadzona w 2006 r. |
| 132. | 03.11.2005 | Załącze gm. Wąsosz pow.Góra woj. dolnośląskie | Wypadek drogowy autocysterny przewożącej olej opałowy, związany z wyciekiem paliwa. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało że: - doszło do wywrócenia się autocysterny przewożącej olej opałowy i do jej rozszczelnienia; - ilość wyciekłego paliwa określono na około 4m3 ; - zanieczyszczeniu uległ grunt na powierzchni około 70 m2 położony daleko od zabudowy mieszkalnej i od cieków wodnych ; - sprawca zdarzenia: firma PPH Leazing S.A. Katowice Hertina Mirosław; - akcja ratownicza PSPoż pod nadzorem WIOŚ polegała na zatrzymaniu wycieku, zasypaniu sorbentem zanieczyszczonego gruntu. Pozostały w cysternie olej opałowy przepompowano do zbiorników awaryjnych. - wyniki badania gruntu wykazały przekroczenie dopuszczalnych wartości. WIOŚ we Wrocławiu skierował w dniu 16 listopada 2005 r wystąpienie do Starostwa Powiatowego w Górze o wszczęcie postępowania w sprawie przywrócenia zanieczyszczonego gruntu do stanu właściwego. Do dn. 31 grudnia 2005 r działania nie zostały podjęte. | Zanieczyszcze-nie nie zostało usunięte. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 133. | 07.11.2005 | Wyszków gm. Wyszków pow. wyszkowski woj. mazowieckie | Wyciek kwasu solnego podczas rozładunku zbiornika o poj. około 1m3 . | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Ostrołęce przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - na terenie Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie, podczas rozładunku zbiornika zawierającego około 1m3 kwasu solnego doszło do rozszczelnienia zbiornika i wycieku kwasu do gruntu; - ilość wyciekłego kwasu określono na około 500dm3 . Zanieczyszczeniu uległo około 25m3 powierzchni gruntu; - akcja ratownicza PSPoż. z Wyszkowa pod nadzorem inspektorów WIOŚ zneutralizowała wyciek przy użyciu wodorotlenku sodu. Wykonano obwałowanie z ziemi w celu zabezpieczenia przed wyciekiem do kanalizacji wód opadowych; - firma SINTAC –Polska wybrała zanieczyszczony grunt w ilości około 7-8 m3 i przewiozła go do zutylizowania w specjalistycznej firmie; - badania laboratoryjne WIOŚ wykazały, że zanieczyszczenie zostało usunięte. | Zanieczyszczenie zostało usunięte i przekazane do utylizacji. |
| 134 . | 07.11.2005 | Stobno gm. Kołbaskowo pow. policki woj. zachodniopomorskie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych substancjami ropopochodnymi . | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: w czasie litrażowania zbiornika magazynowego paliw wypompowano do kanalizacji wód opadowych wodę zawierającą resztki paliwa; zanieczyszczenie poprzez przepełniony separator olejowy przedostało się do rowu melioracyjnego; sprawca zdarzenia: firma „CZYŚCIOCH” –Konserwacja i czyszczenie zbiorników paliwowych; rów melioracyjny został zanieczyszczony na długości około 5000m w postaci cienkiego filmu o szerokości od 0,3 do O,5m; sprawca zdarzenia oraz JRG PSPoż z Polic postawili 4 zapory na rowie melioracyjnym. Substancje ropopochodne zebrano i przekazano do utylizacji. | Zanieczyszcze-nie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 135. | 09. 11.2005 | Wiązów gm. Wiązów pow. strzeliński woj. dolnośląskie | Wyciek oleju napędowego z rozszczelnionej autocysterny w wyniku wypadku drogowego. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: na drodze wojewódzkiej nr 396 doszło do wypadku drogowego autocysterny przewożącej olej napędowy; sprawca zdarzenia: Orlen Petro Zachód Sp. z o.o. Poznań ul. Chlebnicka 59a; ilość wyciekłego paliwa określono na około 2,5 m3 . Zanieczyszczeniu uległo pobocze drogi na powierzchni około 15m2 ; akcja ratownicza JRG PSPoż. z Wrocławia i Strzelina, OSP z Wiązowa polegała na zatrzymaniu wycieku zasypaniu zanieczyszczonego gruntu sorbentami. I przepompowaniu pozostałego paliwa do zapasowej cysterny; firma specjalistyczna wydobyła około 58,6 Mg zanieczyszczonej ziemi i przekazała do utylizacji w specjalistycznej firmie w dniu 5 grudnia 2005 r; wyniki badań przeprowadzonych przez laboratorium WIOŚ wykazały przekroczenie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w gruncie wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 9 września 2002r w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. Ustaw 165, poz. 1359) . WIOŚ we Wrocławiu wystąpił w dniu 16 listopada 2005 r do Starostwa Powiatowego w Strzelinie z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przywrócenia zanieczyszczonego gruntu do stanu właściwego. Starostwo Powiatowe w Strzelinie pismem z dn. 2 stycznia 2006 r wezwało sprawcę zanieczyszczenia do przedłożenia informacji koniecznych do podjęcia przez firmę ORLEN właściwej metody rekultywacji. | Rekultywacja gruntu zostanie przeprowadzona w 2006 roku. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136. | 10 11.2005 | Całownia gm.Szczutowo pow.Sierpc woj.mazowieckie | Wyciek surowej ropy naftowej w wyniku uszkodzenia nielegalnego zaworu połączonego z rurociągiem przesyłowym. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Płocku przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia z którego wynikało, że: podczas prac konserwatorskich prowadzonych w rejonie rurociągu doszło do uszkodzenia nielegalnego zaworu założonego przez nieustalonego sprawcę; wyciek nastąpił w odległości około 300m od drogi krajowej nr 10 relacji Płońsk-Toruń; z rozszczelnionego rurociągu doszło do wycieku około 8 m3 surowej ropy naftowej. do gruntu na terenie chronionego krajobrazu,, powodując zanieczyszczenie gruntu; akcję ratowniczą pod nadzorem inspektorów Delegatury WIOŚ w Płocku przeprowadziła PSPoż z Sierpca i służby PERN. Teren zabezpieczono, rurociąg uszczelniono, Z terenu spompowano około 1m3 ropy i przekazano do utylizacji. Około 7m3 ropy przy użyciu foliowego leja przepompowano do podstawionej cysterny; wybrano zanieczyszczony grunt w ilości około 68,66 Mg i przekazano do utylizacji w specjalistycznej firmie. Wydano zarządzenia pokontrolne oraz decyzję na podstawie art. 247 ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Zarządzenia pokontrolne zostały zrealizowane. Realizacja decyzji nastąpi w 2006 r. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako poważna awaria wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. | Wybrano zanieczyszczony grunt który został przekazany do utylizacji w specjalistycznej firmie. |
| 137. | 11.11.2005 | Bielawy gm.Barcin pow.Żnin woj. kujawsko-pomorskie | Zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi kanalizacji wód opadowych i Kanału Strugi Krotoszyńskiej. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: do systemu kanalizacji opadowo-przemysłowej przedostały się produkty destylacji ropy naftowej, które po przejściu przez urządzenia podczyszczające spłynęły do Kanału Strugi Krotoszyńskiej; doszło do zanieczyszczenia kanału na długości około 4 km; sprawca zdarzenia: firma Lafarge Cement S.A. – Cementownia Kujawy w Bielawach; akcję usuwania skutków pod nadzorem WIOŚ przeprowadziła JRG PSPoż ze Żnina. Postawiono 7 zapór ze słomy.. Zanieczyszczenia zebrano i przekazano do utylizacji; w dniu 14 listopada 2005 WIOŚ przeprowadził kontrolę interwencyjną u sprawcy zdarzenia w związku ze zdarzeniem; próby wód rzeki pobrane do analizy wykazały zawartość ropopochodnych w wodach Strugi Krotoszyńskiej. WIOŚ w Bydgoszczy pismem z dnia 23 listopada 2005 roku wystąpił do Starosty Żnińskiego o podjęcie działań w związku ze stwierdzonym zanieczyszczeniem wód rzeki. Starostwo Powiatowe na podstawie przeprowadzonych badań stwierdziło brak przekroczenia dopuszczalnej zawartości zanieczyszczeń w wodach rzeki w dniu 22 listopada 2005r. Przeprowadzono modernizację piaskownika oraz zainstalowano nowy separator olejowy w celu zabezpieczenia wód Strugi Krotoszyńskiej. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 138. | 15.11.2005 | Kielce woj. świętokrzyskie | Samozapłon siarki granulowanej w czasie transportu kolejowego | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że; z nieustalonych przyczyn doszło do samozapalenia siarki granulowanej. Samozapłon nastąpił w jednym z wagonów przewożących siarkę z kopalni w Strzegomku do Gdańska; ładunek zawierał około 47 Mg siarki granulowanej. akcję ratowniczą przeprowadziła JRG KM PSPoż. w Kielcach. Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, pożar ugaszono, wagon odłączono od składu i przetransportowano na bocznicę kolejową. Siarka została przeładowana do innego podstawionego wagonu. Zagrożenie zlikwidowano. | Zanieczyszczenie ustąpiło, zagrożenie zostało zlikwidowane. |
| 139. | 25.11.2005 | Bobolice gm. Bobolice pow. Koszalin woj. zachodniopomorskie | Zanieczyszczenie powietrza gazem płynnym wyciekłym na stacji paliw. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Koszalinie przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: podczas przeładunku gazu płynnego na stacji paliw, doszło do jego wycieku poprzez rozszczelniony zawór zwrotny zainstalowany na zbiorniku o pojemności 4,8 m3 ; sprawca zdarzenia: Polski Koncern Naftowy „ORLEN” S.A. ilość wyciekłego gazu określono na około 280 dm3 ; akcja ratownicza prowadzona przez PSPoż. polegała na ustaleniu strefy zagrożenia wybuchem i ewakuacji dwóch pracowników stacji na czas około 3 godz.. Wyłączono dopływ prądu na czas około 3 godz.. Policja okresowo wstrzymała ruch na drodze nr 11; Firma „Bałtyk Gaz” na zlecenie sprawcy zdarzenia przepompowała zawartość zbiornika do innej podstawionej autocysterny. Zawór uszczelniono. W I kwartale 2006 r zostanie przeprowadzona kontrola u sprawcy w związku ze zdarzeniem. | Zagrożenie zlikwidowano |
| 140 . | 27.11.2005 | Bartoszyce gm.Bartoszyce pow.Bartoszyce woj. warmińsko-mazurskie | Zanieczyszczenie rzeki Łyny substancją ropopochodną wyciekłą z kanalizacji wód opadowych. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Elblągu przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: nastąpił wyciek substancji ropopochodnych z kanalizacji wód opadowych przy ul. Gdańskiej; sprawca zdarzenia nie został dotychczas ustalony; zanieczyszczenie rozprzestrzeniło się w postaci cienkiego filmu na wodach rzeki Łyny, na powierzchni około 20m2 ; akcja ratownicza JRG PSPoż. Z Elbląga polegała na zebraniu zanieczyszczenia ze studzienki kanalizacyjnej postawieniu zapory sorpcyjnej na rzece; zanieczyszczenie zostało zebrane i przekazane do utylizacji pod nadzorem WIOŚ. | Zanieczyszcze nie zlikwidowano. |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 141 . | 30.11.2005 |  | Lublin woj. lubelskie | Wyciek ropopochodnych z kanalizacji wód opadowych do rzeki Czechówki i do rzeki Bystrzycy. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: na wodach rzeki Czechówki zaobserwowano obecność oleistej plamy o wielkości około 200m2 . Zanieczyszczenie przedostało się wylotem kanalizacji z rejonu ulicy Bursaki do rzeki Czechówki, a następnie do rzeki Bystrzycy; laboratorium WIOŚ w Lublinie przeprowadziło badania wód rzeki w rejonie powyżej ujścia rzeki Czechówki do rzeki Bystrzycy i powyżej wylotu kanalizacji wód opadowych oraz wód rzeki Bystrzycy w rejonie ul. Mełgiewskiej i Al. Witosa. PSPoż zastosowała zapory sorbentowe; Zanieczyszczenie zebrano i przekazano do utylizacji. | Zanieczyszcze-nie zlikwidowano. |
| 142. |  | 01.12.2005 | Borzęcin gm. żmigród pow.Trzebnica woj. dolnośląskie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi chemikaliami, wyciekłymi w czasie transportu drogowego. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało,że: wywróceniu uległa wywrotka ciągnika siodłowego przewożąca około 10 Mg chemikaliów w stanie płynnym i stałym; w pojemnikach o objętości około 1m3 ; sprawca zdarzenia: firma przewozowa WIATRANS –Roman Klubisz Kielczewo na pobocze drogi wyciekło około 1040 kg lekkich frakcji benzenu metylocykloheksanu i heksanu –preparaty o nazwach handlowych: Exxsol DSP I Exxsol hektan oraz około 450 kg kwasu p-toluenosulfonowego; wypadek miał miejsce w odległości około 3km od najbliższej zabudowy mieszkalnej i od lasu. Najbliższy ciek wodny znajduje się w odległości około 5 km; zanieczyszczeniu uległ rów melioracyjny suchy na powierzchni około 30m2 ; akcję usuwania skutków zdarzenia przeprowadziła PSPoż. i sprawca zdarzenia pod nadzorem WIOŚ. Teren zneutralizowano. Uszkodzone pojemniki z chemikaliami po zabezpieczeniu przewieziono do Zakładów Chemicznych „Rokita” w Brzegu dolnym w celu utylizacji; WIOŚ we Wrocławiu w dniu 2 grudnia 2005 r skierował wystąpienie do Starosty Powiatu w Trzebnicy o wszczęcie postępowania w sprawie przywrócenia do właściwego stanu zanieczyszczonego gruntu. | Zanieczyszczo-ny grunt zostanie usunięty w 2006 roku. |
| 143 . |  | 01.12,2005 | Płock woj. mazowieckie | Zanieczyszczenie powietrza amoniakiem wyciekłym z rozszczelnionej instalacji chłodniczej | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Płocku przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: doszło do zanieczyszczenia powietrza amoniakiem wyciekłym z rozszczelnionej instalacji chłodniczej w wyniku uszkodzenia dławicy pompy amoniakalnej na terenie maszynowni; sprawca zdarzenia: Zakłady Mięsne S.A. w Płocku; ilość wyciekłego amoniaku oszacowano na około 20 kg; akcję ratowniczą pod nadzorem WIOŚ przeprowadziła KM PSPoż. w Płocku. Instalację uszczelniono. Zanieczyszczenie powietrza było chwilowe i ustąpiło po zastosowaniu kurtyny wodnej; wydano decyzję z art. 247 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska . Postanowienia zawarte w decyzji zostały wykonane. | Zanieczyszcze-nie ustąpiło, zagrożenie zostało zlikwidowane. |
| 144. |  | 05.12.2005 | Cieszyn pow.cieszyński woj. sląskie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych substancją ropopochodną | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bielsku Białej przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: nastąpiło zanieczyszczenie rowu melioracyjnego i rzeki Olzy substancją ropopochodną wyciekłą z cysterny usytuowanej na terenie magazynowym w odległości około 100m od rzeki; sprawca zdarzenia Zakład „Polifarb” –Cieszyn S.A .; ustalono że zanieczyszczenie stanowił rozpuszczalnik o nazwie handlowej SHELLSOL T (nr ONZ 1268 kl.3 mat nieb: nr CAS 64741-65 7), który wyciekł z cysterny do gruntu w ilości około 13,7 Mg ; substancja oznaczona jest symbolem R53 co oznacza że może długotrwale powodować niekorzystne zmiany w środowisku wodnym; PSPoż z Cieszyna razem ze sprawcą zdarzenia przeprowadzili usuwanie zanieczyszczenia na rzece przy pomocy zapór sorbentowych; badania wód przeprowadzone przez laboratorium WIOŚ nie wykazały przekroczenia dopuszczalnego stężania dla substancji ropopochodnych, ani dla substancji ekstrahujących się eterem naftowym; WIOŚ wydał sprawcy zdarzenia decyzję w dniu 7 grudnia 2005 r nakazującą określenie ilości substancji oraz stopnia zanieczyszczenia środowiska w związku ze zdarzeniem. W dniu 15 grudnia 2005 r KP Policji w Cieszynie zawiadomiła WIOŚ o wszczęciu śledztwa o popełnieniu przestępstwa przez zakłady „POLIFARB” w Cieszynie z art.182 Kodeksu karnego. „Polifarb” na podstawie decyzji WIOŚ zlecił firmie specjalistycznej wykonanie badań oraz jeśli będzie taka potrzeba przeprowadzenie rekultywacji gruntu. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako poważna awaria wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do GIOŚ. | Badania gruntu i rekultywacja zostaną przeprowadzone w 2006 roku |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 145. | 06.12.2005 | Łomża woj. podlaskie | Wyciek oleju opałowego w czasie transportu drogowego. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łomży przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia , z którego wynikało, że: doszło do wycieku oleju opałowego z rozszczelnionej w czasie transportu autocysterny; zanieczyszczeniu uległy ulice: Giełczyńska, Stary Rynek i Rządowa w centrum miasta, na długości około 1 km: ilość wyciekłego oleju opałowego określono na około 150 dm3 ; powstało zagrożenie zanieczyszczenia rzeki Narwi odległej około 0,5 km; policja zatrzymała ruch pojazdów, zorganizowała objazdy. JRG PSPoż .z Łomży wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej po zabezpieczeniu wylotów kanalizacji zasypały piaskiem zanieczyszczone jezdnie. Zebrano około 16 Mg zanieczyszczonego piasku, który przekazano do utylizacji. Jezdnię spłukano wodą, a popłuczyny zostały przekazane do utylizacji; laboratorium WIOŚ pobrało próby do analizy, które wykazały, że zanieczyszczenie nie przedostało się do kanalizacji miejskiej. | Zagrożenie zanieczyszczeniem rzeki Narwi i miejskiej oczyszczalni ścieków zostało zlikwidowane. |
| 146. | 08.12.2005 | Machnacz gmm.Brześć Kuj. pow.Włocławek woj. kujawsko-pomorskie- | Emisja pyłu podczas segregacji odpadów w zakładzie utylizacji | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Włocławku przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: na podstawie oględzin przeprowadzonych przez inspektorów Delegatury WIOŚ we Włocławku stwierdzono, że nastąpiła emisja białego pyłu w kabinie sortowniczej z jednego z otwartych worków z odpadam. Pył powodował podrażnienie oczu i górnych dróg oddechowych u osób obsługujących taśmę; zdarzenie miało miejsce w kabinie sortowniczej na terenie Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu należącym do Zakładu Gospodarki Komunalnej „Saniko” we Włocławku: linię segregacyjną zatrzymano, przeprowadzono ewakuację 14 pracowników zakładu na czas około 3 godz. Wezwane służby medyczne udzieliły pomocy poszkodowanym, nie zachodziła potrzeba hospitalizacji; działania przedstawicieli Sanepidu, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, polegały na zabezpieczeniu i usunięciu worka z emitującą substancją oraz przeprowadzeniu pomiarów na stanowiskach pracy w czasie postoju linii segregacyjnej. Nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm dla typowych substancji takich jak amoniak., chlorowodór, kwas fosforowy, oraz lotne związki organiczne; na polecenie PSPoż właściciel zakładu przeprowadził dezynfekcję linii sortowniczej oraz przewietrzenie całego budynku; zagrożenie zostało zlikwidowane. Po uzyskaniu zezwolenia Sanepidu linia sortownicza została ponownie uruchomiona. | Zagrożenie zlikwidowano, zanieczyszcze-nie ustąpiło |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 147. | 12.12.2005 | Ginawa gm.Węgorzyno pow. łobeski woj. zachodniopomorskie | Wyciek oleju opałowego z rozszczelnionej autocysterny w czasie wypadku drogowego. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: na drodze nr 20 w wyniku wymuszenia pierwszeństwa przejazdu przez samochód osobowy autocysterna przewożąca olej napędowy zjechała na pobocze rogi i przewróciła się na prawy bok; doszło do rozszczelnienia jednej z komór autocysterny i wycieku oleju opałowego w ilości około 4,5 m3 na gruntowe pobocze; sprawca wycieku: firma: Paliwa i Produkty Naftowe, Wielgus i Pastuszak – Spółka jawna- Pyrzyce ul. Żwirki i Wigury. zanieczyszczeniu uległo około 250 m2 powierzchni gruntu do głębokości około 25 cm. W rejonie zdarzenia nie ma wód powierzchniowych, ujęć wodnych ani obszarów chronionych. Policja zablokowała ruch i zorganizowała objazdy. Pogotowie ratunkowe przewiozło do szpitala rannego kierowcę cysterny ( złamanie nogi); akcja ratownicza JRG PSPoż. z Łobza pod stałym nadzorem WIOŚ polegała na ograniczeniu miejsca wycieku , zebraniu części paliwa oraz przeładunku pozostałego paliwa do autocysterny podstawionej przez sprawcę zdarzenia sprawca zdarzenia wybrał około 8m3 ziemi zanieczyszczonej paliwem i złożył na wydzieloną kwaterę na składowisku odpadów w celu poddania rekultywacji metodą bioremediacji . | Zanievzyszcze-nie zlikwidowano |
| 148. | 12.12.4005 | Kostrzyń n/Odrą pow. Gorzowski woj. lubuskie | Zanieczyszczenie odcinka granicznego wód rzeki Odry substancjami ropopochodnymi. | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że: - na rzece Odrze stwierdzono obecność plamy olejowej , która wypłynęła od strony Słubic i kończyła się w rejonie mostu granicznego w Kostrzynie nad Odrą; - zanieczyszczenie tworzyło porozrywany film o szerokości około 1,5 m i rozprzestrzeniło się na długości około 3 km; - sprawca zdarzenia nie został dotychczas ustalony . Organy ścigania prowadzą działania zmierzające do ustalenia sprawcy zdarzenia; - pobrano próby w celu ustalenia składu i zasięgu zanieczyszczenia. Badania wykazały kilkakrotne chwilowe przekroczenie dopuszczalne dla substancji ropopochodnych w wodach śródlądowych będących środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych; - akcja usuwania zanieczyszczenia pod nadzorem WIOŚ została przeprowadzona przez JRG PSPoż. z Kostrzyna n/Odrą. Zastosowano zaporę sorpcyjną na rzece. Zebrane do beczek zanieczyszczenie zostało przekazane do specjalistycznej spalarni odpadów. | Zanieczyszcze nie zlikwidowano. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 149. | 22.12.2005 | Chałupki gm. Krzyżanowice pow. raciborski woj. śląskie | Wyciek benzenu z cysterny kolejowej. | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadził rozpoznanie zdarzenia z którego wynikało, że: na terenie bocznicy kolejowej PKP w Chałupkach nastąpił wyciek benzenu (nr ONZ/ADR 1114 ,kl.3 mat nieb, T- substancja toksyczna, F- substancja łatwopalna ) z rozszczelnionej cysterny kolejowej przewożącej około 42 Mg tej substancji; ilość wyciekłego benzenu określono na około 560 dm3 ; akcja ratownicza PSPoż pod nadzorem WIOŚ polegała na częściowym zebraniu wyciekającego benzenu do zbiornika, uszczelnieniu cysterny i odesłaniu jej do właściciela, tj do Koksowni „Radlin”. Nie prowadzono przepompowywania zawartości cysterny. zebrany benzen oraz zanieczyszczony grunt zostały przekazane do właściciela cysterny w celu poddania utylizacji. | Zanieczyszcze-nie usunięto |
| 150. | 30.12,2005 | Węgliniec gm. Węgliniec pow. zgorzelecki woj. dolnośląskie | Zanieczyszczenie gruntu olejem napędowym wyciekłym w czasie przepompowywania zawartości cysterny kolejowej | Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Jeleniej Górze przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że: w czasie przepompowywania zawartości cysterny kolejowej zawierającej olej napędowy doszło do jego wycieku poza teren przepompowni; wyciek miał miejsce na terenie magazynu zamiejscowego należącego do Zakładu Taboru PKP we Wrocławiu; ilość wyciekłego oleju określono na około 3m3 ; zanieczyszczeniu uległo około 50 m2 powierzchni gruntu; pracownicy magazynu zabezpieczyli teren przed rozprzestrzenianiem się paliwa. JRG PSPoż. ze Zgorzelca zebrała wyciekłe paliwo za pomocą sorbentów i przekazała do utylizacji; przyczyną wycieku była prawdopodobnie próba kradzieży oleju w czasie jego przepompowywania; organy ścigania prowadzą śledztwo w związku z wyciekiem; PKP powołała specjalną komisję która ma na celu ustalenie przyczyn i skutków wycieku’ Przedstawiciele Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze przeprowadzą w styczniu 2006 r kontrolę w związku ze zdarzeniem | Zanieczyszcze -nie nie zostało usunięte |